## Calcolo
CALCOLO POTENZA RICHIESTA LOCALE
Temperatura esterna di progetto: | [5 empty] | 2 | [°C]
Geometria locale
[5 empty] | Larghezza: | 5.01 | [m]
[5 empty] | Profondità: | 3.61 | [m]
[5 empty] | Altezza: | 2.59 | [m]
[5 empty] | Superficie: | 18.0861 | [m2]
[5 empty] | Volume: | 46.843 | [m3] |  | S/V= | 1.0286
Stratigrafie: | [7 empty] | U
Pavimento: |  | 05 Pavimento cls isolato | [5 empty] | 0.256 | [W/m2 K]
Soffitto: |  | 07 Solaio interpiano | [5 empty] | 0.375 | [W/m2 K]
Muratura: |  | 25 Poroton c.30 + cappotto cm.16 | [5 empty] | 0.199 | [W/m2 K] | [8 empty] | max x= | 5.01
Finestre: |  | 03 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017 | [5 empty] | 1.4 | [W/m2 K] | [8 empty] | max y= | 6.61
[18 empty] | Spessore muro y= | 0.44067
Calcolo Dispersioni | [17 empty] | Spessore muro x= | 0.334
n. | Tipo |  | sup [m2] | Verso | [5 empty] | T [°C] | ΔT [°C] |  |  | Q [W]
1 | Pavimento |  | 18.0861 | 11 pavimento su terreno | [5 empty] | 12 | 8 |  |  | 37.0403 | Sd= | 18.0861 |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5
2 | Soffitto |  | 18.0861 | 12 Stessa unità immobiliare | [5 empty] | 20 | 0 |  |  | 0 | Sd= | 0 | Muro Nord | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0 | 6.1693 | 6.61 | 6.61 | 6.1693 | 6.1693
[17 empty] | Muro Est | 5.01 | 4.676 | 4.676 | 5.01 | 5.01 | 6.61 | 6.61 | 0 | 0 | 6.61
[17 empty] | Muro Sud | 0 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0 | 0 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0
Pareti |  |  | L [m] | Verso |  |  |  | Finestre [m2] |  | T [°C] | ΔT [°C] | Q serr [W] | Q muri [W] | Qt [W] |  |  | Muro Ovest | 0 | 0.334 | 0.334 | 0 | 0 | 6.61 | 6.61 | 0 | 0 | 6.61
1 | Parete Nord |  | 5.01 | 23 Stessa unità immobiliare |  |  |  | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sd= | 0 | Finestra Nord | 1.505 | 1.505 | 3.505 | 3.505 | 1.505 | 6.1693 | 6.61 | 6.61 | 6.1693 | 6.1693
2 | Parete Est |  | 6.61 | 21 Vicini non riscaldati |  |  |  | 0 |  | 5 | 15 | 0 | 51.1029 | 51.1029 | Sd= | 17.1199 | Finestra Est
3 | Parete Sud |  | 5.01 | 20 Esterno |  |  |  | 1 |  | 2 | 18 | 25.2 | 42.8977 | 68.0977 | Sd= | 12.9759 | FinestraSud | 2.005 | 2.005 | 3.005 | 3.005 | 2.005 | 0 | 0.44067 | 0.44067 | 0 | 0
4 | Parete Ovest |  | 6.61 | 23 Stessa unità immobiliare |  |  |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sd= | 0 | Finestra Ovest
[12 empty] | 25.2 |  | 119.2006 | Sd tot= | 48.1819
Ventilazione | [13 empty] | [W]
Numero volumi ora di ricambio: | [5 empty] | 0.5 | Vol/h |  |  |  |  | Q vent [W]= |  | 147.5554
[8 empty] | Potenza totale dispersa |  |  |  | Q tot = |  | 303.7964
Fattore di ripresa per Intermittenza: | [5 empty] | 11 | W/m2
537.9355
Aumento per ponti termici: | [5 empty] | 7%
[8 empty] | Potenza unitaria: |  |  | Q/V [W/m3]= |  |  | 6.4854
Note on H37: Da 5% a 10%

## Stratigrafie
Tipologia MURATURE |  |  | Temperature di riferimento | T
Descrizione | U |  | 01 Vicini non riscaldati | 5 | [°C]
01 Muro in pietra cm.30 | 2.988 | [W/m2 K] | 02 Vicini riscaldati | 15 | [°C]
02 Muro in pietra cm.50 | 2.252 | [W/m2 K] | 03 Cantina serramenti aperti | -2 | [°C]
03 Muro in pietra cm.70 | 1.827 | [W/m2 K] | 04 Cantine serramenti chiusi | 5 | [°C]
04 Muro in pietra cm.90 | 1.547 | [W/m2 K] | 05 Sottotetto serramenti aperti | -2 | [°C]
05 Muro in pietra cm.110 | 1.342 | [W/m2 K] | 06 Sottotetto serramenti chiusi | 0 | [°C]
06 Mattoni pieni cm.25 | 1.894 | [W/m2 K] | 07 Esterno | 2 | [°C]
07 Mattoni pieni cm.37 | 1.475 | [W/m2 K] | 08 |  | [°C]
08 Mattoni pieni cm.50 | 1.179 | [W/m2 K] | 09 |  | [°C]
09 DoppioUNI cm.25 | 1.7 | [W/m2 K] | 10 |  | [°C]
10 DoppioUNI cm.35 | 1.078 | [W/m2 K] | 11 pavimento su terreno | 12 | [°C]
11 DoppioUNI cm.50 | 0.954 | [W/m2 K] | 12 Stessa unità immobiliare | 20 | [°C]
12 Cassa Vuota | 1.15 | [W/m2 K] | 13 |  | [°C]
13 Cassa Vuota con isolante cm.3 | 0.657 | [W/m2 K] | 14 |  | [°C]
14 Cassa Vuota con isolante cm. 5 | 0.497 | [W/m2 K] | 15 |  | [°C]
15 Cassa Vuota con isolante cm.7 | 0.399 | [W/m2 K] | 16 |  | [°C]
16 Poroton cm.25 | 1.201 | [W/m2 K]
17 Poroton cm.35 | 0.795 | [W/m2 K] | Temperature Murature | T
18 Poroton cm.50 | 0.686 | [W/m2 K] | 20 Esterno | 2 | [°C]
19 Poroton c.30 + cappotto cm.4 | 0.481 | [W/m2 K] | 21 Vicini non riscaldati | 5 | [°C]
20 Poroton c.30 + cappotto cm.6 | 0.4 | [W/m2 K] | 22 Vicini Riscaldati | 15 | [°C]
21 Poroton c.30 + cappotto cm.8 | 0.326 | [W/m2 K] | 23 Stessa unità immobiliare | 20 | [°C]
22 Poroton c.30 + cappotto cm.10 | 0.281 | [W/m2 K] | 24 |  | [°C]
23 Poroton c.30 + cappotto cm.12 | 0.247 | [W/m2 K] | 25 |  | [°C]
24 Poroton c.30 + cappotto cm.14 | 0.22 | [W/m2 K] | 26 |  | [°C]
25 Poroton c.30 + cappotto cm.16 | 0.199 | [W/m2 K] | 27 |  | [°C]
26 Muratura Super Isolata | 0.1 | [W/m2 K]
27 |  | [W/m2 K] | Orientamento Pareti
28 |  | [W/m2 K] | Nord | 1.2
29 |  | [W/m2 K] | Est | 1.15
|  |  | Ovest | 1.1
Tipologia Finestre |  |  | Sud | 1
Descrizione | Uw
01 Finestra vetro semplice | 5 | [W/m2 K]
02 Finestra vetrocamera 4+9+4 | 2.5 | [W/m2 K]
03 Finestra detr. Fisc. <2009 | 1.8 | [W/m2 K]
03 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017 | 1.4 | [W/m2 K]
04 |  | [W/m2 K]
05 |  | [W/m2 K]
06 |  | [W/m2 K]
07 |  | [W/m2 K]
Tipologia Pavimenti
Descrizione | U
01 Pavimento non isolato | 5 | [W/m2 K]
02 Pavimento con sottofondo cellulare | 2.5 | [W/m2 K]
03 Pavimento polistirene cm.4 | 0.8 | [W/m2 K]
03 Pavimento polistirene cm.8 | 0.5 | [W/m2 K]
04 Pavimento interpiano | 0.38 | [W/m2 K]
05 Pavimento cls isolato | 0.256 | [W/m2 K]
06 |  | [W/m2 K]
07 |  | [W/m2 K]
08 |  | [W/m2 K]
Tipologia Soffitto
Descrizione | U
01 Solo assito | 8 | [W/m2 K]
02 Solaio laterocemento non isolato | 2.5 | [W/m2 K]
03 Solaio laterocemento con lana cm.4 | 0.8 | [W/m2 K]
04 Solaio isolato con lana cm.8 | 0.5 | [W/m2 K]
05 Solaio isolato con lana cm.16 | 0.3 | [W/m2 K]
06 Solaio isolato con lana cm.20 | 0.2 | [W/m2 K]
07 Solaio interpiano | 0.375 | [W/m2 K]
08 |  | [W/m2 K]
09 |  | [W/m2 K]

## Fattore Ripresa
Fattore di ripresa del riscaldamento fRH per edifici residenziali, periondo di inattività notturna max. 12h
Durata del periodo di ripresa in ore | fRH [W/m2]
| massa dell’edificio | massa dell’edificio | massa dell’edificio
| alta | alta | alta
Caduta di temperatura impostata per l'attenuazione [K]
| 2 K | 3 K | 4K
1 | 11 | 22 | 45
2 | 6 | 11 | 22
3 | 4 | 9 | 16
4 | 2 | 7 | 13
(*) negli edifici ben isolati e a tenuta d’aria, è molto improbabile che la temperatura discenda durante l'abbassamento notturno di oltre 2K o 3K. La discesa dipenderà comunque dalle condizioni climatiche e dalla massa termica dell'edificio.
|  | Durata del periodo di ripresa in ore: | 2
|  | Caduta di temperatura impostata per l'attenuazione [K]: | 3 K | 2
|  | Fattore di ripresa calcolato [W/m2]: | 11