Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Senza Recuperatore = 0
Con recuperatore solo sensibile = 0,4
Con recuperatore tipo VAM = 0,6
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
## BAR
	Commessa	Data
	21,030	giovedì 07 ottobre 2021

	CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
	Locale:	BAR

	DATI LOCALE
GENERALI	BAR
	altezza media			H	3,0		[m]
	superficie			S	163,0		[m²]					CARICHI ESTATE					DISPERSIONI INVERNO
	peso pavimento				500		[kg/m²]

CARICHI ESTERNI							RADIAZIONI SOLARI - vetri					TRASMISSIONI - vetri					RADIAZIONI E TRASMISSIONI - pareti esterne					TRASMISSIONE - Locali Attigui / Terreno					DISPERSIONI VETRI			DISPERSIONI OPACHI
VERSO L'ESTERNO	Finestre			V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4					(Tav. 6)			Tav.10					Tav.10					DTeff [°C]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	schermi	veneziana esterna			vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	con taglio termico					radiazione	tipo	vetro	Fattori d’accumulo					Radiazioni solari					Uw vetri					S.netta	K	Peso Muro					DT	S	K	Trasmissioni	DT	Esposizione	S.vetri	K.vetri	Vetri	S.netta	K	Opachi
	Pareti Esterne		Finestre					U	Opachi					vetro semplice	telaio	+ schermo	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18		Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18				Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18
	Pos.	Esp.	Sw [m²]	Tipologia Muri					[W/m²K]	L [m]		S [m2]					[W/m²]	+%	6	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W/m²K]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[kg/m²]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[°C]	[-]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[W]
	1	E	5,0	B	30 Muratura in Tufo da 30 cm					0,90	3,0		9					3	551,0	0%	0,14	0,5	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	200,6	281,6	270,0	223,7	111,9	92,6	73,3	61,7	2,500	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	4,0	0,900	500	2,9	2,9	4,1	7,3	13,0	13,0	9,6	7,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,7	1,8	2,4	2,2	2,2	3,1	5,6	10,1	10,3	7,9	6,2	7,8	7,8	11,2	20,2	36,2	37,1	28,4	22,4					-20,0	1,15	5,0	2,500	-287,5	4,0	0,900	-82,8
	2	S	32,5	B	30 Muratura in Tufo da 30 cm					0,90	15,3		45,75					5	447,0	0%	0,14	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,5	0,3	529,1	773,3	1037,9	1302,5	1607,7	1567,0	1037,9	630,9	2,500	813,0	813,0	813,0	813,0	813,0	813,0	813,0	813,0	13,2	0,900	500	0,7	0,7	0,7	0,7	1,8	6,3	8,4	9,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,7	1,8	2,4	0,5	0,5	0,5	0,5	1,3	5,1	6,9	8,0	5,5	5,5	5,5	5,5	15,7	60,3	82,7	95,4					-20,0	1,00	32,5	2,500	-1626,0	13,2	0,900	-238,1
	3	O	20,0	A	16 Poroton cm.25					1,20	13,0		39					7	551,0	0%	0,14	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,7	0,7	1033,7	432,0	401,1	370,3	308,6	678,8	1110,8	1126,2	2,500	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	19,0	1,201	100	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	1,8	5,2	14,0	21,8	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	-0,4	2,9	5,2	6,3	-0,9	-0,9	-0,8	-0,6	1,3	4,7	12,1	18,4	-20,2	-20,2	-17,2	-14,6	30,0	107,1	275,3	419,6					-20,0	1,10	20,0	2,500	-1100,0	19,0	1,201	-502,0
	4						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-20,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	5						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-20,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	6						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-20,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	7						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-20,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	8						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-20,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
							1763	1487	1709	1896	2028	2338	2222	1819		1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438				DTeq (Tav.20+Tav.20A)					DTeq (Tav.20+Tav.20A)					SubTot -->		-7	-7	-1	11	82	205	386	537
	Tetto		Sw [m²]	Tipologia Tetto					S [m²]					Trasmissioni solari Tetto verso l’esterno					Tetto			Tetto
	1	Orizz	,0	S1	07 Solaio laterocemento					0,68	0,0					0					Tetto →	9	551,0	0%	0,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	,0	0,675	300	2,7	2,7	6,3	9,9	19,9	26,6	26,6	21,0	-1,8	-1,8	-1,5	-1,2	0,5	3,2	5,5	6,1	1,7	1,7	4,6	7,5	15,6	21,4	21,9	17,7	0	0	0	0	0	0	0	0					-20,0		,0	2,500	0,0	,0	0,675	0,0

Pareti INTERNE / Soffitto / Pavimento							DT [°C]					Radiazioni solai finestre tetto					Trasmissioni solari Finestre da tetto					DTe.medio					Solaio superiore		Tetto
VERSO AMBIENTI ADIACENTI		Esposizione		Tipologia Pareti Interne					L [m]		S [m2]					0,78*DTem+0,22*DTombra					Pareti Interne					Pareti Interne
	Pareti -->	appartamento		B	30 Muratura in Tufo da 30 cm					13,2		39,45					3,0	39,5	0,900	106,5	-10,0					39,5	0,900	-355,1
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
		Esposizione		Tipologia Soffitto					S [m²]					Soffitto interno					Soffitto
	Soffitto -->	appartamento		S1	07 Solaio laterocemento					0,68	163,0				OK	1	0					3,0	163,0	0,675	330,1	-10,0					163,0	0,675	-1100,3
		Esposizione		Tipologia Pavimento					S [m²]					Pavimento					Pavimento
	Pavimento ->	cantina		P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare					2,50	163,0					0,0	163,0	2,500	0,0	-5,0					163,0	2,500	-2037,5

CARICHI INTERNI							SubTot -->		3527	2974	3418	3793	4056	4677	4444	3638	SubTot -->	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876					SubTot -->	-3013,5		SubTot -->	-4315,8
APPORTI INTERNI	Persone						carico procapite -->				sensibile	70	[W/cad.]
	numero occupanti		60					latente	91	[W/cad.]
	attività		Lavoro sedentario (ristoranti)					totale	161	[W/cad.]

	ILLUMINAZIONE
	illuminazione specifica		15,0	[W/m²]
		fattore accumulo (Tav. 12)
		carico specifico
		Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	14	16	18
		0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89
		11,9	11,9	11,9	12,5	13,1	13,2	13,4	13,4

	APPARECCHIATURE
	potenza termica		2000	[W]					MINIMO	0,3
							NORMALE	0,5
	RICAMBIO ARIA						CUCINA	1
VENTILAZIONE	tipo locale		LOCALE PUBBLICO					BAGNO	2
	ricambio UNI 10339		39	[mc/h cad.]					sensibile		latente		totale					1 Vol./h	1
							efficienza recuperatore	h -->	70%		0%		70%					1,5 Vol./h	1,5
	ricambio volumico		4,79	[Vol/h]					1,8 Vol./h	1,8
	portata aria ricambio		2340	[m³/h]					2 Vol./h	2
							5 Vol./h	5
							10					6 Vol/h	6
	Incremento potenza termica INVERNALE per Fattore di Ripresa			20		[W/m2]	da cui:	-3260	[W]					3					LOCALE PUBBLICO	2
							c	HIJ	HIJ	H	H10
							#VALORE!
Incremento potenza termica ESTIVA per intermittenza			10%	N.B. Incrementare 10% per impianti VRV in pompa di calore e 5% per impianti idronici

DISTINTA DEI CALCOLI ESTIVI ED INVERNALI
				Estate					Inverno					Dati per grafico estivo
							6	8	9	10	12	14	16	18
				ore					Muri	-7	-7	-1	11	82	205	386	537
				6	8	9	10	12	14	16	18	MAX					Radiazioni Solari Vetri	1763	1487	1709	1896	2028	2338	2222	1819
				[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			[W]					Trasmissioni Solari Vetri	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438
1			Muri →	8	8	11	20	36	37	28	22	37		-83					Radiazioni Solari Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Muri →	5	5	5	5	16	60	83	95	95		-238					Trasmissioni Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Muri →	-20	-20	-17	-15	30	107	275	420	420		-502					Radiazioni Solari Copertura	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Copertura	330	330	330	330	330	330	330	330
5			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti	0	4830	4830	2898	9660	9660	2898	7728
7			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Illuminazione	1932	1932	1932	2029	2127	2152	2176	2176
8			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Carichi interni	0	1000	1000	600	2000	2000	600	1600
			Totale	-7	-7	-1	11	82	205	386	537	537		-823					Ventilazione	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693
							TOT	23150	28703	28932	26896	35359	35816	27744	33322
1			Radiazioni Solari Vetri →	201	282	270	224	112	93	73	62	282
2			Radiazioni Solari Vetri →	529	773	1038	1302	1608	1567	1038	631	1608
3			Radiazioni Solari Vetri →	1034	432	401	370	309	679	1111	1126	1126					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Pareti interne					Muri + Serramenti	3194	2918	3147	3345	3548	3981	4046	3794
5			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-355					Copertura	330	330	330	330	330	330	330	330
6			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Occupanti	0	4830	4830	2898	9660	9660	2898	7728
8			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Illuminazione + Carichi interni	1932	2932	2932	2629	4127	4152	2776	3776
			Totale	1763	1487	1709	1896	2028	2338	2222	1819	2.338		-355					Ventilazione	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693
							TOTALE	23150	28703	28932	26896	35359	35816	27744	33322
1			Trasmissioni Solari Vetri →	125	125	125	125	125	125	125	125	125		-288
2			Trasmissioni Solari Vetri →	813	813	813	813	813	813	813	813	813		-1626
3			Trasmissioni Solari Vetri →	500	500	500	500	500	500	500	500	500		-1100					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Muri + Serramenti	3194	2918	3147	3345	3548	3981	4046	3794
5			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Copertura	330	330	330	330	330	330	330	330
6			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti + Interni	1932	7762	7762	5527	13787	13812	5674	11504
8			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Ventilazione	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693
			Totale	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1.438		-3014					TOTALE	23150	28703	28932	26896	35359	35816	27744	33322

			Radiazioni Solari Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Trasmissioni Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solari Copertura →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solaio sup. interno →	330	330	330	330	330	330	330	330	330

			Trasmissioni Pavimento →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2038

Totale Radiazioni e trasmissioni struttura →				3525	3248	3477	3676	3878	4311	4376	4124	4.376		-6229
				ore
				6	8	9	10	12	14	16	18

				Carichi Occupanti (persone)
			% utilizzo	0	0,5	0,5	0,3	1	1	0,3	0,8	Max
			sensibile -->	0	2100	2100	1260	4200	4200	1260	3360	4200
			latente -->	0	2730	2730	1638	5460	5460	1638	4368	5460
			Occupanti - SubTot -->	0	4830	4830	2898	9660	9660	2898	7728	9.660
				ore
				illuminazione
			Illuminazione - SubTot -->	1932	1932	1932	2029	2127	2152	2176	2176	2.176

				carichi interni (PC e vari)
			Carichi interni - SubTot -->	0	1000	1000	600	2000	2000	600	1600	2.000

				Ventilazione
			DT [°C]	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			sensibile -->	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352	2352		-4703
			latente -->	15342	15342	15342	15342	15342	15342	15342	15342	15342		-10485	SI
			Ventilazione - SubTot -->	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17693	17.693		-15.189

Esterni + Interni + Illuminazione + ventilazione + persone- SubTot -->				23150	28703	28932	26896	35359	35816	27744	33322	35.816		-21.418
			Carico Termico - TOT -->					[W]
							Estate		Inverno
							Inverno
							sensibile Max →	15.104
							latente Max -->	20.802

							Totale incrementato del fattore d’intermittenza e di Ripresa [W] →	39.398		-24.678

GRAFICO DEI CARICHI ESTIVI DURANTE LA GIORNATA
ANDAMENTO CARICHI ESTIVI
Macrovoci
ORE
POTENZA

## Dati Generali
Commessa			Data
21,030			07/10/21

CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
--> DATI GENERALI

DATI CLIMATICI			Estate	Inverno
località			Bari
temperatura esterna		Te	35,0	0,0	[°C]
umidità relativa esterna		URe	50%	50%	[-]
escursione giornaliera		DTe	0,0		[°C]
pressione vapore esterna		Pve	2810	305	[Pa]
umidità specifica esterna		xe	17,7	1,9	[g.v/kg.as]
DATI AMBIENTE			Estate	Inverno
temperatura interna		Ti	25,0	20,0	[°C]
umidità relativa interna		URi	50%	50%	[-]
pressione vapore interna		Pvi	1583	1168	[Pa]
umidità specifica interna		xi	9,9	7,3	[g.v/kg.as]
DATI EDIFICIO
colore muri		medio
colore tetto		medio
COMPONENTI OPACHI						TAB - COMPONENTI SELEZIONATI
Muri
	Descrizione				K [W/m²K]	Componente	Descrizione	k	Peso	Tipo Vetro	Tipo Telaio
A	16 Poroton cm.25				1,20	A	16 Poroton cm.25	1,20	100
B	30 Muratura in Tufo da 30 cm				0,90	B	30 Muratura in Tufo da 30 cm	0,90	500
C
D
E
Soffitti
S1	07 Solaio laterocemento				0,675	S1	07 Solaio laterocemento	0,675	300
S2
S3
Pavimenti
P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare				2,5	P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare	2,5
P2	04 Solaio laterocemento				0,80	P2	04 Solaio laterocemento	0,8
P3
COMPONENTI TRASPARENTI
Vetri
V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4				2,5	V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4	2,5		vetro doppio	con taglio termico
V2	01 Finestra vetro semplice				5	V2	01 Finestra vetro semplice	5		vetro semplice	senza taglio termico
V3
PROPRIETA' FISICHE
densità aria			r	1,200	[kg/m³]
calore specifico aria			Cpa	1,005	[kJ/kg]
calore specifico vapore			Cpv	1,870	[kJ/kg]
calore latente vaporizzazione			hlv	2500	[kJ/kg]
pressione atmosferica			Patm	101325	[Pa]

## Dati Climatici
CONDIZIONI ESTERNE PROGETTO
	Estate			Inverno
Località Selezionata	Te	DTe	UR	Te
Bari	35,0	0	50	0
Elenco Località	[°C]	[°C]	[%]	[°C]
Ancona	32,0		50	-2
Bari	35,0		50	0
Bologna	33,8	11,0	55	-5
Bolzano	30,0		50	-15
Brescia	32,0	15,0	48	-7
Cagliari	32,0		60	3
Catania	34,0		50	5
Firenze	35,0	11,0	40	0
Foggia	32,0		60	0
Forlì	33,8		55	-5
Genova	30,0	5,0	60	0
Lecce	32,0		60	0
Livorno	32,0		50	0
Messina	34,0		60	5
Milano	33,8	11,0	45	-5
Napoli	32,4	9,0	55	2
Padova	34,0	11,0	45	-5
Palermo	34,0		60	5
Pescara	32,0		47	2
Reggio Calabria	34,0		60	3
Roma	34,0	10,0	45	0
Sassari	35,0		40	2
Siracusa	34,0		60	5
Taranto	32,0		60	0
Torino	33,5	8,0	45	-8
Trento	30,0		50	-12
Treviso	34,0		43	-5
Trieste	33,0	7,0	60	-5
Udine	32,0		50	-5
Venezia	32,4		55	-5
Verona	34,0		43	-5

## Carichi Interni
CARICHI INTERNI
PERSONE
	Attività	Sensibile	Latente
		[W]	[W]
1	Seduto a riposo (teatri)	61	41
2	Seduto con lavoro molto leggero (scuole)	63	54
3	Seduto attività moderata (uffici - appartamenti)	63	69
3b	Seduto Banca	70	45
4	In piedi - passeggio lento (negozi, empori)	63	69
5	Seduto - passeggio (farmacie, banche)	85	82
6	Lavoro sedentario (ristoranti)	70	91
7	Lavoro leggero al banco (Fabbrica)	72	148
8	Ballo moderato (Sala da ballo)	81	168
9	Cammino 5 km/h (fabbrica - lavoro medio)	97	196
10	Lavoro pesante (fabbrica - lavoro pesante)	142	283
11	Unicredit in Piedi	75	65
12	Unicredit seduto	70	45
13
14
15

## Tavole
Tav. 6 - Radiazione solare attraverso vetro semplice (Luglio – Latitudine:45°) [W/m²]
	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Orizz
con taglio termico	186	404	551	508	447	508	551	404	750		45,5	384,5	515,5	422	276	422	515,5	384,5	701
senza taglio termico	+	17%	<-- 1/0,85
	N+ = N+Ombra

Tav. 10 - Coefficienti di accumulo dei carichi termici: 12 ore di funzionamento
Peso Pavimento	Ora	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Orizz				Tratti da libro Aermec
>750	6	0,96	0,59	0,51	0,20	0,28	0,31	0,63	0,68	0,96				TAV_10_Ore6
500		0,98	0,59	0,52	0,18	0,26	0,33	0,67	0,71	0,98
150		1,00	0,62	0,53	0,09	0,21	0,29	0,77	0,82	1
>750	8	0,96	0,62	0,71	0,59	0,40	0,27	0,28	0,27	0,96				TAV_10_Ore8
500		0,98	0,64	0,73	0,57	0,38	0,25	0,28	0,27	0,98
150		1,00	0,75	0,82	0,61	0,48	0,18	0,25	0,25	1
>750	9	0,96	0,49	0,67	0,70	0,53	0,26	0,27	0,25	0,96				TAV_10_Ore9
500		0,98	0,52	0,70	0,70	0,51	0,23	0,26	0,24	0,98
150		1,00	0,60	0,81	0,78	0,67	0,15	0,20	0,20	1
>750	10	0,96	0,33	0,57	0,74	0,64	0,25	0,25	0,23	0,96				TAV_10_Ore10
500		0,98	0,35	0,58	0,75	0,64	0,23	0,24	0,22	0,98
150		1,00	0,37	0,65	0,86	0,79	0,14	0,17	0,18	1
>750	12	0,96	0,25	0,29	0,61	0,77	0,50	0,22	0,20	0,96				TAV_10_Ore12
500	9	0,98	0,24	0,29	0,63	0,79	0,50	0,20	0,19	0,98
150	9	1,00	0,19	0,25	0,69	0,89	0,50	0,13	0,14	1
>750	14	0,96	0,22	0,25	0,33	0,73	0,72	0,46	0,24	0,96				TAV_10_Ore14
500	9	0,98	0,20	0,24	0,34	0,77	0,74	0,44	0,23	0,98
150	9	1,00	0,15	0,16	0,30	0,56	0,82	0,44	0,19	1
>750	16	0,96	0,20	0,21	0,26	0,49	0,69	0,71	0,56	0,96				TAV_10_Ore16
500	9	0,98	0,17	0,19	0,25	0,51	0,70	0,72	0,58	0,98
150	9	1,00	0,12	0,11	0,17	0,24	0,79	0,82	0,64	1
>750	18	0,96	0,17	0,19	0,24	0,31	0,54	0,72	0,67	0,96				TAV_10_Ore18
500	9	0,98	0,15	0,16	0,21	0,31	0,55	0,73	0,70	0,98
150	9	1,00	0,11	0,09	0,13	0,16	0,60	0,85	0,80	1
		N+ = N+Ombra

Tav. 12 - Coefficiente Accumulo Carichi Illuminazione					8 0.37 296 482 1.21 -165 553
Condizioni --> 10 ore illuminazione / 16 ore funzionamento impianto					9 0.67 536 482 1.21 -115 903
Peso pavimento	Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	Ore 14	Ore 16	Ore 18					10 0.71 568 482 1.21 -58 1'043
>750	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86					11 0.74 592 482 1.21 7 1'203
500	0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89					12 0.76 608 482 1.21 69 1'335
150	0,77	0,77	0,77	0,845	0,92	0,95	0,98	0,98					13 0.79 632 482 1.21 115 1'521
					14 0.81 648 482 1.21 145 1'728
					15 0.83 664 482 1.21 157 1'898
					16 0.84 672 482 1.21 145 1'970
Tav. ?? - Angoli dell'altezza e azimutale del sole (45° latitudine – 23 luglio)					17 0.86 688 482 1.21 119 1'957
	ALTEZZA SOLE			AZIMUT SOLE					18 0.87 696 482 1.21 76 1'861
	Ore 9	Ore 12	Ore 16	Ore 9	Ore 12	Ore 16
	45,5	65	34,5	109	180	263,5

Tav. 19 - PARETI: differenza di temperatura equivalente muri di COLORE SCURO
Peso Muro	Ora	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO
700	6	-0,3	3	5,3	4,2	3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore6
500		-0,3	1,9	3	3	0,8	3	3	1,9
300		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
100		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
700	8	-0,3	3	5,3	4,2	3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore8
500		-0,3	1,9	3	3	0,8	3	3	1,9
300		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
100		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
700	9	-0,3	3	4,7	4,2	2,5	4,2	4,7	3		TAV_19_Ore9
500		-0,3	1,9	4,2	3	0,8	2,5	3	1,9
300		-1,9	2,5	11,3	6,9	-1,9	-0,3	-0,3	-1,9
100		-1,9	2,5	11,3	6,9	-1,9	-0,3	-0,3	-1,9
700	10	-0,3	3	4,2	4,2	1,9	4,2	4,2	3		TAV_19_Ore10
500		-0,3	1,9	7,4	3	0,8	1,3	1,3	1,9
300		-1,4	13,1	16,4	10,8	-1,4	-0,3	-0,3	-1,4
100		-1,4	13,1	16,4	10,8	-1,4	-0,3	-0,3	-1,4
700	12	-0,3	3	5,3	3	1,9	3	4,2	3		TAV_19_Ore12
500	9	-0,3	8,5	13,1	8,5	1,9	3	3	1,9
300	9	-0,3	10,8	16,9	15,2	6,4	0,8	1,9	0,8
100	9	-0,3	10,8	16,9	15,2	6,4	0,8	1,9	0,8
700	14	-0,3	7,4	9,7	7,4	1,9	3	5,3	3		TAV_19_Ore14
500		0,8	7,4	13,1	9,7	6,4	4,2	4,2	1,9
300		3	5,3	7,4	13,6	13,1	6,4	5,3	4,2
100		3	5,3	7,4	13,6	13,1	6,4	5,3	4,2
700	16	0,8	7,8	9,7	8,5	5,3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore16
500		1,9	5,3	9,7	9,7	8,5	7,4	6,4	3
300		5,3	6,4	6,4	9,7	14,1	17,5	14,1	6,4
100		5,3	6,4	6,4	9,7	14,1	17,5	14,1	6,4
700	18	1,3	5,3	8,5	8,5	7,4	5,3	6,4	4,2		TAV_19_Ore18
500		2,5	6,4	7,4	7,4	9,7	11,9	10,8	6,4
300		6,4	7,4	7,4	7,4	10,8	19,7	21,9	16,4
100		6,4	7,4	7,4	7,4	10,8	19,7	21,9	16,4
NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord
		N+ = N+Ombra

Tav. 20 - TETTI: differenza di temperatura equivalente tetti di COLORE SCURO
Peso TETTO	Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	Ore 14	Ore 16	Ore 18
400	2,2	2,2	2,75	3,3	13,3	21,1	25,6	24,4	Irradiato
300	2,75	2,75	6,375	10	20	26,65	26,7	21,1	<-- valori cautelativi inventati
200	3,3	3,3	10	16,7	26,7	32,2	27,8	17,8
100	5	5	11,95	18,9	28,35	33,3	27,8	16,1	<-- valori cautelativi inventati
50	6,7	6,7	13,9	21,1	30	34,4	27,8	14,4
400	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0	2,2	4,4	5,6	In Ombra
300	-1,65	-1,65	-1,375	-1,1	0,55	3,3	5,55	6,15	<-- valori cautelativi inventati
200	-2,2	-2,2	-1,65	-1,1	1,1	4,4	6,7	6,7
100	-2,2	-2,2	-1,375	-0,55	2,2	5,55	7,25	6,7	<-- valori cautelativi inventati
50	-2,2	-2,2	-1,1	0	3,3	6,7	7,8	6,7
NOTA: valida per tetti di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord			NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord		NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord			NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord

Tav. 20A - Correzioni delle differenze di temperatura equivalente
	0	<-- escursione località
10	-0,1
Temperatura esterna alle ore 15, per il mese considerato meno temperatura interna	Escursione della temperatura esterna nelle 24 ore
	15
-16	-26,0
-12	-22,0
-8	-18,0
-4	-14,0
0	-9,8
2	-7,9
4	-5,9
6	-4,0
8	-2
10	-0,1
12	1,8
14	3,9
16	5,8
18	7,8
20	9,8
22	11,9

Tav. ?? - VETRI:
		Veneziana Interna			Veneziana Esterna
Tipo Vetro	Senza Schermi	Chiara	Media	Scura	Chiara
vetro semplice	1,00	0,56	0,65	0,75	0,15
vetro 6 mm	0,94	0,56	0,65	0,74	0,14
vetro doppio	0,90	0,54	0,61	0,67	0,14
vetro tripolo	0,83	0,48	0,56	0,64	0,12
vetro assorbente	0,80	0,53	0,59	0,62	0,11

## Tabelle
TAB - ESPOSIZIONI INVERNO				TAB - ESPOSIZIONI ESTETE
1	N+	1,2		N+	1
2	S	1,0		NE	2
3	E	1,2		E	3
4	O	1,1		SE	4
5	NE	1,2		S	5
6	NO	1,2		SO	6
7	SO	1,1		O	7
8	SE	1,1		NO	8
				N+ = N+Ombra

TAB - RICAMBI ARIA				Peso Muri [kg/m2]
1	NORMALE	0,5		100
2	CUCINA	1,0		200
3	BAGNO	2,0		300
4	1 Vol./h	1,0		400
5	1,5 Vol./h	1,5		500
5b	1,8 Vol./h	1,8		600
6	2 Vol./h	2,0		700
7	5 Vol./h	5,0		800
8	6 Vol./h	6,0		900
9	LOCALE PUBBLICO	-

TAB - PERCENTUALE ESCURSIONE GIORNALIERA
ora	%	Te [°C]
1	87%	35,0
2	92%	35,0
3	96%	35,0
4	99%	35,0
5	100%	35,0
6	98%	35,0
7	93%	35,0
8	84%	35,0
9	71%	35,0
10	56%	35,0
11	39%	35,0
12	23%	35,0
13	11%	35,0
14	3%	35,0
15	0%	35,0
16	3%	35,0
17	10%	35,0
18	21%	35,0
19	34%	35,0
20	47%	35,0
21	58%	35,0
22	68%	35,0
23	76%	35,0
24	82%	35,0

TAB - LOCALI ADIACENTI
Locale	DT [°C]
	Estate	Inverno
cantina	0,0	-5,0
appartamento	3,0	-10,0
vano scale	3,0	-6,0
portico	10,0	-20,0
vespaio aerato	3,0	-18,0
terreno	0,0	-10,0
NULLA	26,0	20,0

## K
Calcolo K resistente
n°	strato	spessore	l	R
		[cm]	[W/mK]
1° strato	intonaco	2	0,9	0,0222222222222222
2° strato	cls	20	2,15	0,0930232558139535
3° strato	intercapedine	10	0,26	0,384615384615385
4° strato	forati leggeri	20	0,3	0,666666666666667
5° strato	intonaco	2	0,9	0,0222222222222222
6° strato		0	1	0
7° strato		0	1	0
8° strato		0	1	0
9° strato		0	1	0
10° strato		0	1	0
			R tot=	1,18874975154045
			K [W/mq K]=	0,841219944487176

## Fattore di Ripresa
Fattore di ripresa del riscaldamento fRH per edifici non residenziali, periondo di inattività notturna max. 12h
Durata del periodo di ripresa in ore	fRH [W/m2]
	Calo previsto della temperatura interna durante il periodo di inattività (*)
	2 K			3 K			4K				2 K	3 K	4 K
	massa dell’edificio			massa dell’edificio			massa dell’edificio
	bassa	media	alta	bassa	media	alta	bassa	media	alta
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c
1	18	23	25	27	30	27	36	27	31
2	9	16	22	18	20	23	22	24	25
3	6	13	18	11	16	18	18	18	18
4	4	11	16	6	13	16	11	16	16
(*) negli edifici ben isolati e a tenuta d’aria, un calo della temperatura interna maggiore di 2 K fino a 3 K il periodo di inattività non è molto probabile. Esso dipende dalle condizioni climatiche e dalla massa dell’edificio.

			Durata del periodo di ripresa in ore	2		8
			Calo previsto della temperatura int.	3K	2	2b	5	6
			Massa dell’edificio	media	b
				20	[W/m2]

## Muri
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
MURI
Pos.	DESCRIZIONE	K [W/m²K]	Peso muro [kg/mq]	PARTICOLAREGGIATO da interno verso esterno
			100
			300
			500
			700
1	01 Muro in pietra cm.30	3,0	500	1.5 INT. + POROTON + 1.5 INT.
2	02 Muro in pietra cm.50	2,3	700
3	03 Muro in pietra cm.70	1,8	700
4	04 Muro in pietra cm.90	1,5	700
5	05 Muro in pietra cm.110	1,3	700
6	06 Mattoni pieni cm.25	1,9	500
7	07 Mattoni pieni cm.37	1,5	700
8	08 Mattoni pieni cm.50	1,2	700
9	09 DoppioUNI cm.25	1,7	500
10	10 DoppioUNI cm.35	1,1	500
11	11 DoppioUNI cm.50	1,0	700
12	12 Cassa Vuota	1,2	300
13	13 Cassa Vuota con isolante cm.3	0,7	100
14	14 Cassa Vuota con isolante cm. 5	0,5	100
15	15 Cassa Vuota con isolante cm.7	0,4	100
16	16 Poroton cm.25	1,2	100
17	17 Poroton cm.35	0,8	300
18	18 Poroton cm.50	0,7	500
19	19 Poroton c.30 + cappotto cm.4	0,5	300
20	20 Poroton c.30 + cappotto cm.6	0,4	300
21	21 Poroton c.30 + cappotto cm.8	0,3	300
22	22 Poroton c.30 + cappotto cm.10	0,3	300
23	23 Poroton c.30 + cappotto cm.12	0,2	300
24	24 Poroton c.30 + cappotto cm.14	0,2	300
25	25 Poroton c.30 + cappotto cm.16	0,2	300
26	26 Muratura Super Isolata	0,1	300
27	27 BLOCCO PROVA	0,88	300
28	28 Capannone industriale	0,48	300
29	29 bar	1,25	300
30	30 Muratura in Tufo da 30 cm	0,90	500
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45

## Pavimenti
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
PAVIMENTI
Pos.	DESCRIZIONE	U	Peso [kg/m2]
1	01 Pavimento non isolato	5	700
2	02 Pavimento con sottofondo cellulare	2,5	700
3	03 Pavimento polistirene cm.4	0,8	700
4	03 Pavimento polistirene cm.8	0,5	700
5	04 Solaio laterocemento	0,8	500
6	05 Solaio in ca Pieno	1,2	700
7	06 Solaio in legno	1,5	300
8	07 Solaio laterocemento	0,6	500
9	08 pavimento fabbricato X	1,23	500
10	09 .
11	10 .
12	11 .
13	12 .
14	13 .
15	14 .
16	15 .
17	16 .
18	17 .
19	18 .
20	19 .

## Soffitti
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
SOFFITTI
Pos.	DESCRIZIONE	U / [W/mq K]	Peso soffitto [kg/mq]	PARTICOLAREGGIATO da basso verso alto
1	01 Solo assito	8	50
2	02 Solaio laterocemento non isolato	2,5	300
3	03 Solaio laterocemento con lana cm.4	0,8	300
4	04 Solaio isolato con lana cm.8	0,5	300
5	05 Solaio isolato con lana cm.16	0,3	300
6	06 Solaio isolato con lana cm.20	0,2	300
7	07 Solaio laterocemento	0,675	300
8	08 SOFFITTO PROVA	0,807	300
9	09 Copertura Capannone	0,28	300
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

## Finestre
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
FINESTRE
Pos.	DESCRIZIONE	K [W/m²K]	Tipo Vetro	Tipo Telaio	PARTICOLAREGGIATO da interno verso esterno
1	01 Finestra vetro semplice	5	vetro semplice	senza taglio termico
2	02 Finestra semplice 6 mm	2,5	vetro 6 mm	senza taglio termico
3	03 Finestra vetrocamera 4+9+4	2,5	vetro doppio	con taglio termico
4	04 Finestra detr. Fisc. <2009	1,8	vetro tripolo	con taglio termico
5	05 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017	1,4	vetro assorbente	con taglio termico
6	06 Finestra semplice	4	vetro semplice	senza taglio termico
7	07 FINESTRA PROVA	2	vetro semplice	senza taglio termico
8	08 finestra
9	09 finestra
10	10 finestra
11	11 finestra
12	12 finestra
13	13 finestra
14	14 finestra
15	15 finestra
16	16 finestra
17	17 finestra
18	18 finestra
19	19 finestra
20	20 finestra