Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Senza Recuperatore = 0
Con recuperatore solo sensibile = 0,4
Con recuperatore tipo VAM = 0,6
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
## Locale n.1
	Commessa	Data
	17,000	sabato 23 maggio 2020

	CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
	Locale:	Locale n.1

	DATI LOCALE
GENERALI	Locale n.1
	altezza media			H	3,2		[m]
	superficie			S	17,9		[m²]					CARICHI ESTATE					DISPERSIONI INVERNO
	peso pavimento				500		[kg/m²]

CARICHI ESTERNI							RADIAZIONI SOLARI - vetri					TRASMISSIONI - vetri					RADIAZIONI E TRASMISSIONI - pareti esterne					TRASMISSIONE - Locali Attigui / Terreno					DISPERSIONI VETRI			DISPERSIONI OPACHI
VERSO L'ESTERNO	Finestre			V1	05 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017					(Tav. 6)			Tav.10					Tav.10					DTeff [°C]	0,7	1,8	2,8	4,0	6,7	8,3	8,3	6,8
	schermi	veneziana interna			vetro assorbente	vetro assorbente	vetro assorbente	vetro assorbente	vetro assorbente	con taglio termico					radiazione	tipo	vetro	Fattori d’accumulo					Radiazioni solari					Uw vetri					S.netta	K	Peso Muro					DT	S	K	Trasmissioni	DT	Esposizione	S.vetri	K.vetri	Vetri	S.netta	K	Opachi
	Pareti Esterne		Finestre					U	Opachi					vetro semplice	telaio	+ schermo	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18		Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18				Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18
	Pos.	Esp.	Sw [m²]	Tipologia Muri					[W/m²K]	L [m]		S [m2]					[W/m²]	+%	3	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W/m²K]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[kg/m²]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[°C]	[-]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[W]
	1	S	8,1	A	19 Poroton c.30 + cappotto cm.4					0,48	3,9		12,45					5	447,0	0%	0,53	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,5	0,3	498,9	729,2	978,7	1228,1	1516,0	1477,6	978,7	594,9	1,400	7,5	20,2	32,0	45,6	75,5	93,7	93,7	77,3	4,3	0,481	300	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	6,3	13,0	14,0	10,7	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	-0,4	2,9	5,2	6,3	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	4,8	10,8	12,1	9,7	-5,4	-5,4	-4,2	-3,1	10,1	22,5	25,2	20,4					-28,0	1,00	8,1	1,400	-317,5	4,3	0,481	-58,6
	2						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
	3						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
	4						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
	5						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
	6						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
	7						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
	8						0					-	0,0	0%	0,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-28,0	,00	,0	1,400	0,0	,0	0,000	0,0
							499	729	979	1228	1516	1478	979	595		7	20	32	46	76	94	94	77				DTeq (Tav.20+Tav.20A)					DTeq (Tav.20+Tav.20A)					SubTot -->		-5	-5	-4	-3	10	23	25	20
	Tetto		Sw [m²]	Tipologia Tetto					S [m²]					Trasmissioni solari Tetto verso l’esterno					Tetto			Tetto
	1	Orizz	,0	S1	04 Solaio isolato con lana cm.8					0,50	17,9					1					Tetto →	9	447,0	0%	0,53	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	17,9	0,500	300	2,7	2,7	6,3	9,9	19,9	26,6	26,6	21,0	-1,8	-1,8	-1,5	-1,2	0,5	3,2	5,5	6,1	2,7	2,7	6,3	9,9	19,9	26,6	26,6	21,0	24	24	56	89	178	238	238	188					-28,0		,0	1,400	0,0	17,9	0,500	-250,6

Pareti INTERNE / Soffitto / Pavimento							DT [°C]					Radiazioni solai finestre tetto					Trasmissioni solari Finestre da tetto					DTe.medio					Solaio superiore		Tetto
VERSO AMBIENTI ADIACENTI		Esposizione		Tipologia Pareti Interne					L [m]		S [m2]					0,78*DTem+0,22*DTombra					Pareti Interne					Pareti Interne
	Pareti -->	appartamento		B	09 DoppioUNI cm.25					1,70	0,0		0					3,0	,0	1,700	0,0	-10,0					,0	1,700	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
		Esposizione		Tipologia Soffitto					S [m²]					Soffitto interno					Soffitto
	Soffitto -->	appartamento		S1	04 Solaio isolato con lana cm.8					0,50	0,0				OK	0	0					3,0	,0	0,500	0,0	-10,0					,0	0,500	0,0
		Esposizione		Tipologia Pavimento					S [m²]					Pavimento					Pavimento
	Pavimento ->	appartamento		P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare					2,50	17,9					3,0	17,9	2,500	134,3	-10,0					17,9	2,500	-447,5

CARICHI INTERNI							SubTot -->		998	1458	1957	2456	3032	2955	1957	1190	SubTot -->	15	40	64	91	151	187	187	155					SubTot -->	-317,5		SubTot -->	-756,7
APPORTI INTERNI	Persone						carico procapite -->				sensibile	63	[W/cad.]
	numero occupanti		4					latente	69	[W/cad.]
	attività		Seduto attività moderata (uffici - appartamenti)					totale	132	[W/cad.]

	ILLUMINAZIONE
	illuminazione specifica		15,0	[W/m²]
		fattore accumulo (Tav. 12)
		carico specifico
		Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	14	16	18
		0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89
		11,9	11,9	11,9	12,5	13,1	13,2	13,4	13,4

	APPARECCHIATURE
	potenza termica		1000	[W]					MINIMO	0,3
							NORMALE	0,5
	RICAMBIO ARIA						CUCINA	1
VENTILAZIONE	tipo locale		2 Vol./h					BAGNO	2
	ricambio UNI 10339		39	[mc/h cad.]					sensibile		latente		totale					1 Vol./h	1
							efficienza recuperatore	h -->	70%		0%		70%					1,5 Vol./h	1,5
	ricambio volumico		2,72	[Vol/h]					1,8 Vol./h	1,8
	portata aria ricambio		156	[m³/h]					2 Vol./h	2
							5 Vol./h	5
							10					6 Vol/h	6
	Incremento potenza termica INVERNALE per Fattore di Ripresa			22		[W/m2]	da cui:	-393,8	[W]					3					LOCALE PUBBLICO	2
							c	HIJ	HIJ	H	H10
							#VALORE!
Incremento potenza termica ESTIVA per intermittenza			10%	N.B. Incrementare 10% per impianti VRV in pompa di calore e 5% per impianti idronici

DISTINTA DEI CALCOLI ESTIVI ED INVERNALI
				Estate					Inverno					Dati per grafico estivo
							6	8	9	10	12	14	16	18
				ore					Muri	-5	-5	-4	-3	10	23	25	20
				6	8	9	10	12	14	16	18	MAX					Radiazioni Solari Vetri	499	729	979	1228	1516	1478	979	595
				[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			[W]					Trasmissioni Solari Vetri	7	20	32	46	76	94	94	77
1			Muri →	-5	-5	-4	-3	10	23	25	20	25		-59					Radiazioni Solari Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Radiazioni Solari Copertura	24	24	56	89	178	238	238	188
4			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Copertura	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Pavimento	134	134	134	134	134	134	134	134
6			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti	105,6	528	528	528	528	528	528	528
7			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Illuminazione	212	212	212	223	234	236	239	239
8			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Carichi interni	200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			Totale	-5	-5	-4	-3	10	23	25	20	25		-59					Ventilazione	627	645	661	680	721	746	746	724
							TOT	1804	3287	3598	3924	4397	4476	3983	3506
1			Radiazioni Solari Vetri →	499	729	979	1228	1516	1478	979	595	1516
2			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Pareti interne					Muri + Serramenti	501	744	1006	1271	1602	1594	1098	693
5			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Copertura	24	24	56	89	178	238	238	188
6			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Pavimento	134	0	0	0	0	0	0	0
7			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Occupanti	106	528	528	528	528	528	528	528
8			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Illuminazione + Carichi interni	412	1212	1212	1223	1234	1236	1239	1239
			Totale	499	729	979	1228	1516	1478	979	595	1.516		0					Ventilazione	627	645	661	680	721	746	746	724
							TOTALE	1804	3287	3598	3924	4397	4476	3983	3506
1			Trasmissioni Solari Vetri →	7	20	32	46	76	94	94	77	94		-318
2			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0
3			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Muri + Serramenti	501	744	1006	1271	1602	1594	1098	693
5			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Copertura	24	24	56	89	178	238	238	188
6			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Pavimento	134	0	0	0	0	0	0	0
7			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti + Interni	518	1740	1740	1751	1762	1764	1767	1767
8			Trasmissioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Ventilazione	627	645	661	680	721	746	746	724
			Totale	7	20	32	46	76	94	94	77	94		-318					TOTALE	1804	3287	3598	3924	4397	4476	3983	3506

			Radiazioni Solari Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Trasmissioni Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solari Copertura →	24	24	56	89	178	238	238	188	238		-251

			Trasmissioni Solaio sup. interno →	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Trasmissioni Pavimento →	134	134	134	134	134	134	134	134	134		-448

Totale Radiazioni e trasmissioni struttura →				659	902	1197	1493	1914	1966	1470	1015	1.966		-1074
				ore
				6	8	9	10	12	14	16	18

				Carichi Occupanti (persone)
			% utilizzo	0,2	1	1	1	1	1	1	1	Max
			sensibile -->	50	252	252	252	252	252	252	252	252
			latente -->	55	276	276	276	276	276	276	276	276
			Occupanti - SubTot -->	105,6	528	528	528	528	528	528	528	528
				ore
				illuminazione
			Illuminazione - SubTot -->	212	212	212	223	234	236	239	239	239

				carichi interni (PC e vari)
			Carichi interni - SubTot -->	200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1.000

				Ventilazione
			DT [°C]	0,7	1,8	2,8	4,0	6,7	8,3	8,3	6,8
			sensibile -->	10	28	44	63	104	130	130	107	130		-439
			latente -->	617	617	617	617	617	617	617	617	617		-820	SI
			Ventilazione - SubTot -->	627	645	661	680	721	746	746	724	746		-1.259

Esterni + Interni + Illuminazione + ventilazione + persone- SubTot -->				1804	3287	3598	3924	4397	4476	3983	3506	4.476		-2.333
			Carico Termico - TOT -->					[W]
							Estate		Inverno
							Inverno
							sensibile Max →	3.586
							latente Max -->	893

							Totale incrementato del fattore d’intermittenza e di Ripresa [W] →	4.924		-2.727

GRAFICO DEI CARICHI ESTIVI DURANTE LA GIORNATA
ANDAMENTO CARICHI ESTIVI
Macrovoci
ORE
POTENZA

## Dati Generali
Commessa			Data
17,000			23/05/20

CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
--> DATI GENERALI

DATI CLIMATICI			Estate	Inverno
località			Torino
temperatura esterna		Te	33,5	-8,0	[°C]
umidità relativa esterna		URe	45%	50%	[-]
escursione giornaliera		DTe	8,0		[°C]
pressione vapore esterna		Pve	2326	155	[Pa]
umidità specifica esterna		xe	14,6	1,0	[g.v/kg.as]
DATI AMBIENTE			Estate	Inverno
temperatura interna		Ti	25,0	20,0	[°C]
umidità relativa interna		URi	50%	50%	[-]
pressione vapore interna		Pvi	1583	1168	[Pa]
umidità specifica interna		xi	9,9	7,3	[g.v/kg.as]
DATI EDIFICIO
colore muri		medio
colore tetto		scuro
COMPONENTI OPACHI						TAB - COMPONENTI SELEZIONATI
Muri
	Descrizione				K [W/m²K]	Componente	Descrizione	k	Peso	Tipo Vetro	Tipo Telaio
A	19 Poroton c.30 + cappotto cm.4				0,48	A	19 Poroton c.30 + cappotto cm.4	0,48	300
B	09 DoppioUNI cm.25				1,70	B	09 DoppioUNI cm.25	1,70	500
C	02 Muro in pietra cm.50				2,25	C	02 Muro in pietra cm.50	2,25	700
D
E
Soffitti
S1	04 Solaio isolato con lana cm.8				0,5	S1	04 Solaio isolato con lana cm.8	0,5	300
S2
S3
Pavimenti
P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare				2,5	P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare	2,5
P2
P3
COMPONENTI TRASPARENTI
Vetri
V1	05 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017				1,4	V1	05 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017	1,4		vetro assorbente	con taglio termico
V2
V3
PROPRIETA' FISICHE
densità aria			r	1,200	[kg/m³]
calore specifico aria			Cpa	1,005	[kJ/kg]
calore specifico vapore			Cpv	1,870	[kJ/kg]
calore latente vaporizzazione			hlv	2500	[kJ/kg]
pressione atmosferica			Patm	101325	[Pa]

## Dati Climatici
CONDIZIONI ESTERNE PROGETTO
	Estate			Inverno
Località Selezionata	Te	DTe	UR	Te
Torino	33,5	8,0	45	-8
Elenco Località	[°C]	[°C]	[%]	[°C]
Ancona	32,0		50	-2
Bari	35,0		50	0
Bologna	33,8	11,0	55	-5
Bolzano	30,0		50	-15
Brescia	32,0	15,0	48	-7
Cagliari	32,0		60	3
Catania	34,0		50	5
Firenze	35,0	11,0	40	0
Foggia	32,0		60	0
Forlì	33,8		55	-5
Genova	30,0	5,0	60	0
Lecce	32,0		60	0
Livorno	32,0		50	0
Messina	34,0		60	5
Milano	33,8	11,0	45	-5
Napoli	32,4	9,0	55	2
Padova	34,0	11,0	45	-5
Palermo	34,0		60	5
Pescara	32,0		47	2
Reggio Calabria	34,0		60	3
Roma	34,0	10,0	45	0
Sassari	35,0		40	2
Siracusa	34,0		60	5
Taranto	32,0		60	0
Torino	33,5	8,0	45	-8
Trento	30,0		50	-12
Treviso	34,0		43	-5
Trieste	33,0	7,0	60	-5
Udine	32,0		50	-5
Venezia	32,4		55	-5
Verona	34,0		43	-5

## Carichi Interni
CARICHI INTERNI
PERSONE
	Attività	Sensibile	Latente
		[W]	[W]
1	Seduto a riposo (teatri)	61	41
2	Seduto con lavoro molto leggero (scuole)	63	54
3	Seduto attività moderata (uffici - appartamenti)	63	69
3b	Seduto Banca	70	45
4	In piedi - passeggio lento (negozi, empori)	63	69
5	Seduto - passeggio (farmacie, banche)	85	82
6	Lavoro sedentario (ristoranti)	70	91
7	Lavoro leggero al banco (Fabbrica)	72	148
8	Ballo moderato (Sala da ballo)	81	168
9	Cammino 5 km/h (fabbrica - lavoro medio)	97	196
10	Lavoro pesante (fabbrica - lavoro pesante)	142	283
11	Unicredit in Piedi	75	65
12	Unicredit seduto	70	45
13
14
15

## Tavole
Tav. 6 - Radiazione solare attraverso vetro semplice (Luglio – Latitudine:45°) [W/m²]
	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Orizz
con taglio termico	186	404	551	508	447	508	551	404	750		45,5	384,5	515,5	422	276	422	515,5	384,5	701
senza taglio termico	+	17%	<-- 1/0,85
	N+ = N+Ombra

Tav. 10 - Coefficienti di accumulo dei carichi termici: 12 ore di funzionamento
Peso Pavimento	Ora	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Orizz				Tratti da libro Aermec
>750	6	0,96	0,59	0,51	0,20	0,28	0,31	0,63	0,68	0,96				TAV_10_Ore6
500		0,98	0,59	0,52	0,18	0,26	0,33	0,67	0,71	0,98
150		1,00	0,62	0,53	0,09	0,21	0,29	0,77	0,82	1
>750	8	0,96	0,62	0,71	0,59	0,40	0,27	0,28	0,27	0,96				TAV_10_Ore8
500		0,98	0,64	0,73	0,57	0,38	0,25	0,28	0,27	0,98
150		1,00	0,75	0,82	0,61	0,48	0,18	0,25	0,25	1
>750	9	0,96	0,49	0,67	0,70	0,53	0,26	0,27	0,25	0,96				TAV_10_Ore9
500		0,98	0,52	0,70	0,70	0,51	0,23	0,26	0,24	0,98
150		1,00	0,60	0,81	0,78	0,67	0,15	0,20	0,20	1
>750	10	0,96	0,33	0,57	0,74	0,64	0,25	0,25	0,23	0,96				TAV_10_Ore10
500		0,98	0,35	0,58	0,75	0,64	0,23	0,24	0,22	0,98
150		1,00	0,37	0,65	0,86	0,79	0,14	0,17	0,18	1
>750	12	0,96	0,25	0,29	0,61	0,77	0,50	0,22	0,20	0,96				TAV_10_Ore12
500	9	0,98	0,24	0,29	0,63	0,79	0,50	0,20	0,19	0,98
150	9	1,00	0,19	0,25	0,69	0,89	0,50	0,13	0,14	1
>750	14	0,96	0,22	0,25	0,33	0,73	0,72	0,46	0,24	0,96				TAV_10_Ore14
500	9	0,98	0,20	0,24	0,34	0,77	0,74	0,44	0,23	0,98
150	9	1,00	0,15	0,16	0,30	0,56	0,82	0,44	0,19	1
>750	16	0,96	0,20	0,21	0,26	0,49	0,69	0,71	0,56	0,96				TAV_10_Ore16
500	9	0,98	0,17	0,19	0,25	0,51	0,70	0,72	0,58	0,98
150	9	1,00	0,12	0,11	0,17	0,24	0,79	0,82	0,64	1
>750	18	0,96	0,17	0,19	0,24	0,31	0,54	0,72	0,67	0,96				TAV_10_Ore18
500	9	0,98	0,15	0,16	0,21	0,31	0,55	0,73	0,70	0,98
150	9	1,00	0,11	0,09	0,13	0,16	0,60	0,85	0,80	1
		N+ = N+Ombra

Tav. 12 - Coefficiente Accumulo Carichi Illuminazione					8 0.37 296 482 1.21 -165 553
Condizioni --> 10 ore illuminazione / 16 ore funzionamento impianto					9 0.67 536 482 1.21 -115 903
Peso pavimento	Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	Ore 14	Ore 16	Ore 18					10 0.71 568 482 1.21 -58 1'043
>750	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86					11 0.74 592 482 1.21 7 1'203
500	0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89					12 0.76 608 482 1.21 69 1'335
150	0,77	0,77	0,77	0,85	0,92	0,95	0,98	0,98					13 0.79 632 482 1.21 115 1'521
					14 0.81 648 482 1.21 145 1'728
					15 0.83 664 482 1.21 157 1'898
					16 0.84 672 482 1.21 145 1'970
Tav. ?? - Angoli dell'altezza e azimutale del sole (45° latitudine – 23 luglio)					17 0.86 688 482 1.21 119 1'957
	ALTEZZA SOLE			AZIMUT SOLE					18 0.87 696 482 1.21 76 1'861
	Ore 9	Ore 12	Ore 16	Ore 9	Ore 12	Ore 16
	45,5	65	34,5	109	180	263,5

Tav. 19 - PARETI: differenza di temperatura equivalente muri di COLORE SCURO
Peso Muro	Ora	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO
700	6	-0,3	3	5,3	4,2	3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore6
500		-0,3	1,9	3	3	0,8	3	3	1,9
300		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
100		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
700	8	-0,3	3	5,3	4,2	3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore8
500		-0,3	1,9	3	3	0,8	3	3	1,9
300		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
100		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
700	9	-0,3	3	4,7	4,2	2,5	4,2	4,7	3		TAV_19_Ore9
500		-0,3	1,9	4,2	3	0,8	2,5	3	1,9
300		-1,9	2,5	11,3	6,9	-1,9	-0,3	-0,3	-1,9
100		-1,9	2,5	11,3	6,9	-1,9	-0,3	-0,3	-1,9
700	10	-0,3	3	4,2	4,2	1,9	4,2	4,2	3		TAV_19_Ore10
500		-0,3	1,9	7,4	3	0,8	1,3	1,3	1,9
300		-1,4	13,1	16,4	10,8	-1,4	-0,3	-0,3	-1,4
100		-1,4	13,1	16,4	10,8	-1,4	-0,3	-0,3	-1,4
700	12	-0,3	3	5,3	3	1,9	3	4,2	3		TAV_19_Ore12
500	9	-0,3	8,5	13,1	8,5	1,9	3	3	1,9
300	9	-0,3	10,8	16,9	15,2	6,4	0,8	1,9	0,8
100	9	-0,3	10,8	16,9	15,2	6,4	0,8	1,9	0,8
700	14	-0,3	7,4	9,7	7,4	1,9	3	5,3	3		TAV_19_Ore14
500		0,8	7,4	13,1	9,7	6,4	4,2	4,2	1,9
300		3	5,3	7,4	13,6	13,1	6,4	5,3	4,2
100		3	5,3	7,4	13,6	13,1	6,4	5,3	4,2
700	16	0,8	7,8	9,7	8,5	5,3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore16
500		1,9	5,3	9,7	9,7	8,5	7,4	6,4	3
300		5,3	6,4	6,4	9,7	14,1	17,5	14,1	6,4
100		5,3	6,4	6,4	9,7	14,1	17,5	14,1	6,4
700	18	1,3	5,3	8,5	8,5	7,4	5,3	6,4	4,2		TAV_19_Ore18
500		2,5	6,4	7,4	7,4	9,7	11,9	10,8	6,4
300		6,4	7,4	7,4	7,4	10,8	19,7	21,9	16,4
100		6,4	7,4	7,4	7,4	10,8	19,7	21,9	16,4
NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord
		N+ = N+Ombra

Tav. 20 - TETTI: differenza di temperatura equivalente tetti di COLORE SCURO
Peso TETTO	Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	Ore 14	Ore 16	Ore 18
400	2,2	2,2	2,75	3,3	13,3	21,1	25,6	24,4	Irradiato
300	2,75	2,75	6,38	10	20	26,65	26,7	21,1	<-- valori cautelativi inventati
200	3,3	3,3	10	16,7	26,7	32,2	27,8	17,8
100	5	5	11,95	18,9	28,35	33,3	27,8	16,1	<-- valori cautelativi inventati
50	6,7	6,7	13,9	21,1	30	34,4	27,8	14,4
400	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0	2,2	4,4	5,6	In Ombra
300	-1,65	-1,65	-1,38	-1,1	0,55	3,3	5,55	6,15	<-- valori cautelativi inventati
200	-2,2	-2,2	-1,65	-1,1	1,1	4,4	6,7	6,7
100	-2,2	-2,2	-1,38	-0,55	2,2	5,55	7,25	6,7	<-- valori cautelativi inventati
50	-2,2	-2,2	-1,1	0	3,3	6,7	7,8	6,7
NOTA: valida per tetti di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord			NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord		NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord			NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord

Tav. 20A - Correzioni delle differenze di temperatura equivalente
	8	<-- escursione località
10	-0,1
Temperatura esterna alle ore 15, per il mese considerato meno temperatura interna	Escursione della temperatura esterna nelle 24 ore
	15
-16	-26,0
-12	-22,0
-8	-18,0
-4	-14,0
0	-9,8
2	-7,9
4	-5,9
6	-4,0
8	-2
10	-0,1
12	1,8
14	3,9
16	5,8
18	7,8
20	9,8
22	11,9

Tav. ?? - VETRI:
		Veneziana Interna			Veneziana Esterna
Tipo Vetro	Senza Schermi	Chiara	Media	Scura	Chiara
vetro semplice	1,00	0,56	0,65	0,75	0,15
vetro 6 mm	0,94	0,56	0,65	0,74	0,14
vetro doppio	0,90	0,54	0,61	0,67	0,14
vetro tripolo	0,83	0,48	0,56	0,64	0,12
vetro assorbente	0,80	0,53	0,59	0,62	0,11

## Tabelle
TAB - ESPOSIZIONI INVERNO				TAB - ESPOSIZIONI ESTETE
1	N+	1,2		N+	1
2	S	1,0		NE	2
3	E	1,2		E	3
4	O	1,1		SE	4
5	NE	1,2		S	5
6	NO	1,2		SO	6
7	SO	1,1		O	7
8	SE	1,1		NO	8
				N+ = N+Ombra

TAB - RICAMBI ARIA				Peso Muri [kg/m2]
1	NORMALE	0,5		100
2	CUCINA	1,0		200
3	BAGNO	2,0		300
4	1 Vol./h	1,0		400
5	1,5 Vol./h	1,5		500
5b	1,8 Vol./h	1,8		600
6	2 Vol./h	2,0		700
7	5 Vol./h	5,0		800
8	6 Vol./h	6,0		900
9	LOCALE PUBBLICO	-

TAB - PERCENTUALE ESCURSIONE GIORNALIERA
ora	%	Te [°C]
1	87%	26,5
2	92%	26,1
3	96%	25,8
4	99%	25,6
5	100%	25,5
6	98%	25,7
7	93%	26,1
8	84%	26,8
9	71%	27,8
10	56%	29,0
11	39%	30,4
12	23%	31,7
13	11%	32,6
14	3%	33,3
15	0%	33,5
16	3%	33,3
17	10%	32,7
18	21%	31,8
19	34%	30,8
20	47%	29,7
21	58%	28,9
22	68%	28,1
23	76%	27,4
24	82%	26,9

TAB - LOCALI ADIACENTI
Locale	DT [°C]
	Estate	Inverno
cantina	0,0	-5,0
appartamento	3,0	-10,0
vano scale	3,0	-6,0
portico	8,5	-28,0
vespaio aerato	3,0	-18,0
terreno	0,0	-10,0
NULLA	26,0	20,0

## K
Calcolo K resistente
n°	strato	spessore	l	R
		[cm]	[W/mK]
1° strato	intonaco	2	0,9	0,02
2° strato	cls	20	2,15	0,09
3° strato	intercapedine	10	0,26	0,38
4° strato	forati leggeri	20	0,3	0,67
5° strato	intonaco	2	0,9	0,02
6° strato		0	1	0
7° strato		0	1	0
8° strato		0	1	0
9° strato		0	1	0
10° strato		0	1	0
			R tot=	1,19
			K [W/mq K]=	0,84

## Fattore di Ripresa
Fattore di ripresa del riscaldamento fRH per edifici non residenziali, periondo di inattività notturna max. 12h
Durata del periodo di ripresa in ore	fRH [W/m2]
	Calo previsto della temperatura interna durante il periodo di inattività (*)
	2 K			3 K			4K				2 K	3 K	4 K
	massa dell’edificio			massa dell’edificio			massa dell’edificio
	bassa	media	alta	bassa	media	alta	bassa	media	alta
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c
1	18	23	25	27	30	27	36	27	31
2	9	16	22	18	20	23	22	24	25
3	6	13	18	11	16	18	18	18	18
4	4	11	16	6	13	16	11	16	16
(*) negli edifici ben isolati e a tenuta d’aria, un calo della temperatura interna maggiore di 2 K fino a 3 K il periodo di inattività non è molto probabile. Esso dipende dalle condizioni climatiche e dalla massa dell’edificio.

			Durata del periodo di ripresa in ore	2		8
			Calo previsto della temperatura int.	4K	3	3a	7	8
			Massa dell’edificio	bassa	a
				22	[W/m2]

## Muri
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
MURI
Pos.	DESCRIZIONE	K [W/m²K]	Peso muro [kg/mq]	PARTICOLAREGGIATO da interno verso esterno
			100
			300
			500
			700
1	01 Muro in pietra cm.30	3,0	500	1.5 INT. + POROTON + 1.5 INT.
2	02 Muro in pietra cm.50	2,3	700
3	03 Muro in pietra cm.70	1,8	700
4	04 Muro in pietra cm.90	1,5	700
5	05 Muro in pietra cm.110	1,3	700
6	06 Mattoni pieni cm.25	1,9	500
7	07 Mattoni pieni cm.37	1,5	700
8	08 Mattoni pieni cm.50	1,2	700
9	09 DoppioUNI cm.25	1,7	500
10	10 DoppioUNI cm.35	1,1	500
11	11 DoppioUNI cm.50	1,0	700
12	12 Cassa Vuota	1,2	300
13	13 Cassa Vuota con isolante cm.3	0,7	100
14	14 Cassa Vuota con isolante cm. 5	0,5	100
15	15 Cassa Vuota con isolante cm.7	0,4	100
16	16 Poroton cm.25	1,2	100
17	17 Poroton cm.35	0,8	300
18	18 Poroton cm.50	0,7	500
19	19 Poroton c.30 + cappotto cm.4	0,5	300
20	20 Poroton c.30 + cappotto cm.6	0,4	300
21	21 Poroton c.30 + cappotto cm.8	0,3	300
22	22 Poroton c.30 + cappotto cm.10	0,3	300
23	23 Poroton c.30 + cappotto cm.12	0,2	300
24	24 Poroton c.30 + cappotto cm.14	0,2	300
25	25 Poroton c.30 + cappotto cm.16	0,2	300
26	26 Muratura Super Isolata	0,1	300
27	27 BLOCCO PROVA	0,88	300
28	28 Capannone industriale	0,48	300
29	29 bar	1,25	300
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45

## Pavimenti
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
PAVIMENTI
Pos.	DESCRIZIONE	U	Peso [kg/m2]
1	01 Pavimento non isolato	5	700
2	02 Pavimento con sottofondo cellulare	2,5	700
3	03 Pavimento polistirene cm.4	0,8	700
4	03 Pavimento polistirene cm.8	0,5	700
5	04 Solaio laterocemento	0,8	500
6	05 Solaio in ca Pieno	1,2	700
7	06 Solaio in legno	1,5	300
8	07 Solaio laterocemento	0,6	500
9	08 pavimento fabbricato X	1,23	500
10	09 .
11	10 .
12	11 .
13	12 .
14	13 .
15	14 .
16	15 .
17	16 .
18	17 .
19	18 .
20	19 .

## Soffitti
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
SOFFITTI
Pos.	DESCRIZIONE	U / [W/mq K]	Peso soffitto [kg/mq]	PARTICOLAREGGIATO da basso verso alto
1	01 Solo assito	8	50
2	02 Solaio laterocemento non isolato	2,5	300
3	03 Solaio laterocemento con lana cm.4	0,8	300
4	04 Solaio isolato con lana cm.8	0,5	300
5	05 Solaio isolato con lana cm.16	0,3	300
6	06 Solaio isolato con lana cm.20	0,2	300
7	07 Solaio laterocemento	0,68	300
8	08 SOFFITTO PROVA	0,81	300
9	09 Copertura Capannone	0,28	300
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

## Finestre
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
FINESTRE
Pos.	DESCRIZIONE	K [W/m²K]	Tipo Vetro	Tipo Telaio	PARTICOLAREGGIATO da interno verso esterno
1	01 Finestra vetro semplice	5	vetro semplice	senza taglio termico
2	02 Finestra semplice 6 mm	2,5	vetro 6 mm	senza taglio termico
3	03 Finestra vetrocamera 4+9+4	2,5	vetro doppio	con taglio termico
4	04 Finestra detr. Fisc. <2009	1,8	vetro tripolo	con taglio termico
5	05 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017	1,4	vetro assorbente	con taglio termico
6	06 Finestra semplice	4	vetro semplice	senza taglio termico
7	07 FINESTRA PROVA	2	vetro semplice	senza taglio termico
8	08 finestra
9	09 finestra
10	10 finestra
11	11 finestra
12	12 finestra
13	13 finestra
14	14 finestra
15	15 finestra
16	16 finestra
17	17 finestra
18	18 finestra
19	19 finestra
20	20 finestra