Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Senza Recuperatore = 0
Con recuperatore solo sensibile = 0,4
Con recuperatore tipo VAM = 0,6
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci Peso muro
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
Inserisci peso unitario pavimento
[kg/mq]
## Bagni
	Commessa	Data
	17,000	giovedì 14 maggio 2020

	CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
	Locale:	Bagni

	DATI LOCALE
GENERALI	Bagni
	altezza media			H	3,0		[m]
	superficie			S	9,8		[m²]					CARICHI ESTATE					DISPERSIONI INVERNO
	peso pavimento				500		[kg/m²]

CARICHI ESTERNI							RADIAZIONI SOLARI - vetri					TRASMISSIONI - vetri					RADIAZIONI E TRASMISSIONI - pareti esterne					TRASMISSIONE - Locali Attigui / Terreno					DISPERSIONI VETRI			DISPERSIONI OPACHI
VERSO L'ESTERNO	Finestre			V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4					(Tav. 6)			Tav.10					Tav.10					DTeff [°C]	-2,0	-0,4	1,0	2,6	6,3	8,5	8,5	6,5
	schermi	senza schermi			vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	con taglio termico					radiazione	tipo	vetro	Fattori d’accumulo					Radiazioni solari					Uw vetri					S.netta	K	Peso Muro					DT	S	K	Trasmissioni	DT	Esposizione	S.vetri	K.vetri	Vetri	S.netta	K	Opachi
	Pareti Esterne		Finestre					U	Opachi					vetro semplice	telaio	+ schermo	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18		Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18				Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18
	Pos.	Esp.	Sw [m²]	Tipologia Muri					[W/m²K]	L [m]		S [m2]					[W/m²]	+%	2	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W/m²K]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[kg/m²]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[°C]	[-]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[W]
	1						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	2						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	3						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	4						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	5						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	6						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	7						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	8						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
							0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				DTeq (Tav.20+Tav.20A)					DTeq (Tav.20+Tav.20A)					SubTot -->		0	0	0	0	0	0	0	0
	Tetto		Sw [m²]	Tipologia Tetto					S [m²]					Trasmissioni solari Tetto verso l’esterno					Tetto			Tetto
	1	Orizz	,0	S1	07 Solaio laterocemento					0,68	0,0					0					Tetto →	9	100,0	0%	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	,0	0,675	300	2,7	2,7	6,3	9,9	19,9	26,6	26,6	21,0	-1,8	-1,8	-1,5	-1,2	0,5	3,2	5,5	6,1	1,7	1,7	4,6	7,5	15,6	21,4	21,9	17,7	0	0	0	0	0	0	0	0					-25,0		,0	2,500	0,0	,0	0,675	0,0

Pareti INTERNE / Soffitto / Pavimento							DT [°C]					Radiazioni solai finestre tetto					Trasmissioni solari Finestre da tetto					DTe.medio					Solaio superiore		Tetto
VERSO AMBIENTI ADIACENTI		Esposizione		Tipologia Pareti Interne					L [m]		S [m2]					0,78*DTem+0,22*DTombra					Pareti Interne					Pareti Interne
	Pareti -->	appartamento		A	16 Poroton cm.25					4,0		12					3,0	12,0	1,201	43,2	-10,0					12,0	1,201	-144,1
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
		Esposizione		Tipologia Soffitto					S [m²]					Soffitto interno					Soffitto
	Soffitto -->	appartamento		S1	07 Solaio laterocemento					0,68	9,8				OK	1	0					3,0	9,8	0,675	19,8	-10,0					9,8	0,675	-65,9
		Esposizione		Tipologia Pavimento					S [m²]					Pavimento					Pavimento
	Pavimento ->	cantina		P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare					2,50	9,8					0,0	9,8	2,500	0,0	-5,0					9,8	2,500	-122,0

CARICHI INTERNI							SubTot -->		0	0	0	0	0	0	0	0	SubTot -->	0	0	0	0	0	0	0	0					SubTot -->	0,0		SubTot -->	-332,0
APPORTI INTERNI	Persone						carico procapite -->				sensibile	70	[W/cad.]
	numero occupanti		1					latente	91	[W/cad.]
	attività		Lavoro sedentario (ristoranti)					totale	161	[W/cad.]

	ILLUMINAZIONE
	illuminazione specifica		15,0	[W/m²]
		fattore accumulo (Tav. 12)
		carico specifico
		Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	14	16	18
		0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89
		11,9	11,9	11,9	12,5	13,1	13,2	13,4	13,4

	APPARECCHIATURE
	potenza termica		0	[W]					MINIMO	0,3
							NORMALE	0,5
	RICAMBIO ARIA						CUCINA	1
VENTILAZIONE	tipo locale		LOCALE PUBBLICO					BAGNO	2
	ricambio UNI 10339		39	[mc/h cad.]					sensibile		latente		totale					1 Vol./h	1
							efficienza recuperatore	h -->	70%		0%		70%					1,5 Vol./h	1,5
	ricambio volumico		2,00	[Vol/h]					1,8 Vol./h	1,8
	portata aria ricambio		59	[m³/h]					2 Vol./h	2
							5 Vol./h	5
							10					6 Vol/h	6
	Incremento potenza termica INVERNALE per Fattore di Ripresa			18		[W/m2]	da cui:	-175,68	[W]					3					LOCALE PUBBLICO	2
							c	HIJ	HIJ	H	H10
							#VALORE!
Incremento potenza termica ESTIVA per intermittenza			10%	N.B. Incrementare 10% per impianti VRV in pompa di calore e 5% per impianti idronici

DISTINTA DEI CALCOLI ESTIVI ED INVERNALI
				Estate					Inverno					Dati per grafico estivo
							6	8	9	10	12	14	16	18
				ore					Muri	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	8	9	10	12	14	16	18	MAX					Radiazioni Solari Vetri	0	0	0	0	0	0	0	0
				[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			[W]					Trasmissioni Solari Vetri	0	0	0	0	0	0	0	0
1			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Radiazioni Solari Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Vetri Tetto	-0	-0	0	0	0	0	0	0
3			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Radiazioni Solari Copertura	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Copertura	20	20	20	20	20	20	20	20
5			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti	0	128,8	161	161	161	128,8	161	128,8
7			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Illuminazione	116	116	116	122	127	129	130	130
8			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Carichi interni	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Ventilazione	232	241	250	259	281	294	294	282
							TOT	368	506	546	562	589	571	605	561
1			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Pareti interne					Muri + Serramenti	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-144					Copertura	20	20	20	20	20	20	20	20
6			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Occupanti	0	129	161	161	161	129	161	129
8			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Illuminazione + Carichi interni	116	116	116	122	127	129	130	130
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-144					Ventilazione	232	241	250	259	281	294	294	282
							TOTALE	368	506	546	562	589	571	605	561
1			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0
2			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0
3			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Muri + Serramenti	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Copertura	20	20	20	20	20	20	20	20
6			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Occupanti + Interni	116	244	277	283	288	258	291	259
8			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Ventilazione	232	241	250	259	281	294	294	282
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					TOTALE	368	506	546	562	589	571	605	561

			Radiazioni Solari Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Trasmissioni Vetri Tetto →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solari Copertura →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solaio sup. interno →	20	20	20	20	20	20	20	20	20

			Trasmissioni Pavimento →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-122

Totale Radiazioni e trasmissioni struttura →				20	20	20	20	20	20	20	20	20		-266
				ore
				6	8	9	10	12	14	16	18

				Carichi Occupanti (persone)
			% utilizzo	0	0,8	1	1	1	0,8	1	0,8	Max
			sensibile -->	0	56	70	70	70	56	70	56	70
			latente -->	0	73	91	91	91	73	91	73	91
			Occupanti - SubTot -->	0	128,8	161	161	161	128,8	161	128,8	161
				ore
				illuminazione
			Illuminazione - SubTot -->	116	116	116	122	127	129	130	130	130

				carichi interni (PC e vari)
			Carichi interni - SubTot -->	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				Ventilazione
			DT [°C]	-2,0	-0,4	1,0	2,6	6,3	8,5	8,5	6,5
			sensibile -->	-12	-3	6	16	37	50	50	38	50		-147
			latente -->	244	244	244	244	244	244	244	244	244		-294	SI
			Ventilazione - SubTot -->	232	241	250	259	281	294	294	282	294		-441

Esterni + Interni + Illuminazione + ventilazione + persone- SubTot -->				368	506	546	562	589	571	605	561	605		-707
			Carico Termico - TOT -->					[W]
							Estate		Inverno
							Inverno
							sensibile Max →	270
							latente Max -->	335

							Totale incrementato del fattore d’intermittenza e di Ripresa [W] →	665		-883

GRAFICO DEI CARICHI ESTIVI DURANTE LA GIORNATA
ANDAMENTO CARICHI ESTIVI
Macrovoci
ORE
POTENZA

## Dispensa
	Commessa	Data
	17,000	giovedì 14 maggio 2020

	CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
	Locale:	Dispensa

	DATI LOCALE
GENERALI	Dispensa
	altezza media			H	3,0		[m]
	superficie			S	12,9		[m²]					CARICHI ESTATE					DISPERSIONI INVERNO
	peso pavimento				500		[kg/m²]

CARICHI ESTERNI							RADIAZIONI SOLARI - vetri					TRASMISSIONI - vetri					RADIAZIONI E TRASMISSIONI - pareti esterne					TRASMISSIONE - Locali Attigui / Terreno					DISPERSIONI VETRI			DISPERSIONI OPACHI
VERSO L'ESTERNO	Finestre			V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4					(Tav. 6)			Tav.10					Tav.10					DTeff [°C]	-2,0	-0,4	1,0	2,6	6,3	8,5	8,5	6,5
	schermi	senza schermi			vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	con taglio termico					radiazione	tipo	vetro	Fattori d’accumulo					Radiazioni solari					Uw vetri					S.netta	K	Peso Muro					DT	S	K	Trasmissioni	DT	Esposizione	S.vetri	K.vetri	Vetri	S.netta	K	Opachi
	Pareti Esterne		Finestre					U	Opachi					vetro semplice	telaio	+ schermo	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18		Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18				Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18
	Pos.	Esp.	Sw [m²]	Tipologia Muri					[W/m²K]	L [m]		S [m2]					[W/m²]	+%	2	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W/m²K]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[kg/m²]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[°C]	[-]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[W]
	1						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	2						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	3						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	4						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	5						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	6						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	7						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	8						0					-	0,0	0%	0,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
							0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				DTeq (Tav.20+Tav.20A)					DTeq (Tav.20+Tav.20A)					SubTot -->		0	0	0	0	0	0	0	0
	Tetto		Sw [m²]	Tipologia Tetto					S [m²]					Trasmissioni solari Tetto verso l’esterno					Tetto			Tetto
	1	Orizz	,0	S1	07 Solaio laterocemento					0,68	0,0					0					Tetto →	9	100,0	0%	0,90	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	,0	0,675	300	2,7	2,7	6,3	9,9	19,9	26,6	26,6	21,0	-1,8	-1,8	-1,5	-1,2	0,5	3,2	5,5	6,1	1,7	1,7	4,6	7,5	15,6	21,4	21,9	17,7	0	0	0	0	0	0	0	0					-25,0		,0	2,500	0,0	,0	0,675	0,0

Pareti INTERNE / Soffitto / Pavimento							DT [°C]					Radiazioni solai finestre tetto					Trasmissioni solari Finestre da tetto					DTe.medio					Solaio superiore		Tetto
VERSO AMBIENTI ADIACENTI		Esposizione		Tipologia Pareti Interne					L [m]		S [m2]					0,78*DTem+0,22*DTombra					Pareti Interne					Pareti Interne
	Pareti -->	appartamento		A	16 Poroton cm.25					7,8		23,34					3,0	23,3	1,201	84,1	-10,0					23,3	1,201	-280,3
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
		Esposizione		Tipologia Soffitto					S [m²]					Soffitto interno					Soffitto
	Soffitto -->	appartamento		S1	07 Solaio laterocemento					0,68	12,9				OK	1	0					3,0	12,9	0,675	26,1	-10,0					12,9	0,675	-87,1
		Esposizione		Tipologia Pavimento					S [m²]					Pavimento					Pavimento
	Pavimento ->	cantina		P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare					2,50	12,9					0,0	12,9	2,500	0,0	-5,0					12,9	2,500	-161,3

CARICHI INTERNI							SubTot -->		0	0	0	0	0	0	0	0	SubTot -->	0	0	0	0	0	0	0	0					SubTot -->	0,0		SubTot -->	-528,6
APPORTI INTERNI	Persone						carico procapite -->				sensibile	70	[W/cad.]
	numero occupanti		1					latente	91	[W/cad.]
	attività		Lavoro sedentario (ristoranti)					totale	161	[W/cad.]

	ILLUMINAZIONE
	illuminazione specifica		15,0	[W/m²]
		fattore accumulo (Tav. 12)
		carico specifico
		Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	14	16	18
		0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89
		11,9	11,9	11,9	12,5	13,1	13,2	13,4	13,4

	APPARECCHIATURE
	potenza termica		200	[W]					MINIMO	0,3
							NORMALE	0,5
	RICAMBIO ARIA						CUCINA	1
VENTILAZIONE	tipo locale		LOCALE PUBBLICO					BAGNO	2
	ricambio UNI 10339		39	[mc/h cad.]					sensibile		latente		totale					1 Vol./h	1
							efficienza recuperatore	h -->	70%		0%		70%					1,5 Vol./h	1,5
	ricambio volumico		2,00	[Vol/h]					1,8 Vol./h	1,8
	portata aria ricambio		78	[m³/h]					2 Vol./h	2
							5 Vol./h	5
							10					6 Vol/h	6
	Incremento potenza termica INVERNALE per Fattore di Ripresa			18		[W/m2]	da cui:	-232,56	[W]					3					LOCALE PUBBLICO	2
							c	HIJ	HIJ	H	H10
							#VALORE!
Incremento potenza termica ESTIVA per intermittenza			10%	N.B. Incrementare 10% per impianti VRV in pompa di calore e 5% per impianti idronici

DISTINTA DEI CALCOLI ESTIVI ED INVERNALI
				Estate					Inverno					Dati per grafico estivo
							6	8	9	10	12	14	16	18
				ore					Muri	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	8	9	10	12	14	16	18	MAX					Radiazioni Solari Vetri	0	0	0	0	0	0	0	0
				[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			[W]					Trasmissioni Solari Vetri	0	0	0	0	0	0	0	0
1			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Radiazioni Solari Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Vetri Tetto	-0	-0	0	0	0	0	0	0
3			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Radiazioni Solari Copertura	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Copertura	26	26	26	26	26	26	26	26
5			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti	0	128,8	161	161	161	128,8	161	128,8
7			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Illuminazione	153	153	153	161	169	171	172	172
8			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Carichi interni	0	160	200	200	200	160	200	160
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Ventilazione	307	319	331	343	372	389	389	373
							TOT	487	787	871	891	927	874	948	861
1			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Pareti interne					Muri + Serramenti	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-280					Copertura	26	26	26	26	26	26	26	26
6			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Occupanti	0	129	161	161	161	129	161	129
8			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Illuminazione + Carichi interni	153	313	353	361	369	331	372	332
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-280					Ventilazione	307	319	331	343	372	389	389	373
							TOTALE	487	787	871	891	927	874	948	861
1			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0
2			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0
3			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Muri + Serramenti	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Copertura	26	26	26	26	26	26	26	26
6			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Occupanti + Interni	153	442	514	522	530	459	533	461
8			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Ventilazione	307	319	331	343	372	389	389	373
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					TOTALE	487	787	871	891	927	874	948	861

			Radiazioni Solari Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Trasmissioni Vetri Tetto →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solari Copertura →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solaio sup. interno →	26	26	26	26	26	26	26	26	26

			Trasmissioni Pavimento →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-161

Totale Radiazioni e trasmissioni struttura →				26	26	26	26	26	26	26	26	26		-442
				ore
				6	8	9	10	12	14	16	18

				Carichi Occupanti (persone)
			% utilizzo	0	0,8	1	1	1	0,8	1	0,8	Max
			sensibile -->	0	56	70	70	70	56	70	56	70
			latente -->	0	73	91	91	91	73	91	73	91
			Occupanti - SubTot -->	0	128,8	161	161	161	128,8	161	128,8	161
				ore
				illuminazione
			Illuminazione - SubTot -->	153	153	153	161	169	171	172	172	172

				carichi interni (PC e vari)
			Carichi interni - SubTot -->	0	160	200	200	200	160	200	160	200

				Ventilazione
			DT [°C]	-2,0	-0,4	1,0	2,6	6,3	8,5	8,5	6,5
			sensibile -->	-15	-3	8	21	49	66	66	51	66		-195
			latente -->	323	323	323	323	323	323	323	323	323		-389	SI
			Ventilazione - SubTot -->	307	319	331	343	372	389	389	373	389		-584

Esterni + Interni + Illuminazione + ventilazione + persone- SubTot -->				487	787	871	891	927	874	948	861	948		-1.025
			Carico Termico - TOT -->					[W]
							Estate		Inverno
							Inverno
							sensibile Max →	535
							latente Max -->	414

							Totale incrementato del fattore d’intermittenza e di Ripresa [W] →	1.043		-1.258

GRAFICO DEI CARICHI ESTIVI DURANTE LA GIORNATA
ANDAMENTO CARICHI ESTIVI
Macrovoci
ORE
POTENZA

## BAR
	Commessa	Data
	17,000	giovedì 14 maggio 2020

	CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
	Locale:	BAR

	DATI LOCALE
GENERALI	BAR
	altezza media			H	3,0		[m]
	superficie			S	163,0		[m²]					CARICHI ESTATE					DISPERSIONI INVERNO
	peso pavimento				500		[kg/m²]

CARICHI ESTERNI							RADIAZIONI SOLARI - vetri					TRASMISSIONI - vetri					RADIAZIONI E TRASMISSIONI - pareti esterne					TRASMISSIONE - Locali Attigui / Terreno					DISPERSIONI VETRI			DISPERSIONI OPACHI
VERSO L'ESTERNO	Finestre			V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4					(Tav. 6)			Tav.10					Tav.10					DTeff [°C]	-2,0	-0,4	1,0	2,6	6,3	8,5	8,5	6,5
	schermi	veneziana esterna			vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	vetro doppio	con taglio termico					radiazione	tipo	vetro	Fattori d’accumulo					Radiazioni solari					Uw vetri					S.netta	K	Peso Muro					DT	S	K	Trasmissioni	DT	Esposizione	S.vetri	K.vetri	Vetri	S.netta	K	Opachi
	Pareti Esterne		Finestre					U	Opachi					vetro semplice	telaio	+ schermo	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18		Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18				Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18	Ore 6	Ore 8	ore 9	Ore 10	ore 12	Ore 14	ore 16	Ore 18
	Pos.	Esp.	Sw [m²]	Tipologia Muri					[W/m²K]	L [m]		S [m2]					[W/m²]	+%	6	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W/m²K]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[kg/m²]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[°C]	[-]	[m²]	[W/m²K]	[W]	[m²]	[W/m²K]	[W]
	1	E	5,0	A	16 Poroton cm.25					1,20	3,0		9					3	551,0	0%	0,14	0,5	0,7	0,7	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	200,6	281,6	270,0	223,7	111,9	92,6	73,3	61,7	2,500	-24,8	-5,5	12,4	33,0	78,4	105,9	105,9	81,1	4,0	1,201	100	-0,4	-0,4	11,2	16,3	16,8	7,3	6,3	7,3	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	-0,4	2,9	5,2	6,3	-0,9	-0,9	8,3	12,4	13,0	6,3	6,1	7,1	-4,2	-4,2	39,9	59,5	62,5	30,4	29,1	34,0					-25,0	1,15	5,0	2,500	-359,4	4,0	1,201	-138,1
	2	S	32,5	A	16 Poroton cm.25					1,20	15,3		45,75					5	447,0	0%	0,14	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,5	0,3	529,1	773,3	1037,9	1302,5	1607,7	1567,0	1037,9	630,9	2,500	-161,0	-35,8	80,5	214,6	509,8	688,6	688,6	527,6	13,2	1,201	100	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	6,3	13,0	14,0	10,7	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	-0,4	2,9	5,2	6,3	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	4,8	10,8	12,1	9,7	-41,3	-41,3	-31,8	-23,8	76,7	171,3	191,7	154,6					-25,0	1,00	32,5	2,500	-2032,5	13,2	1,201	-397,2
	3	O	20,0	A	16 Poroton cm.25					1,20	13,0		39					7	551,0	0%	0,14	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,7	0,7	1033,7	432,0	401,1	370,3	308,6	678,8	1110,8	1126,2	2,500	-99,0	-22,0	49,5	132,0	313,5	423,5	423,5	324,5	19,0	1,201	100	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	1,8	5,2	14,0	21,8	-2,6	-2,6	-2,0	-1,5	-0,4	2,9	5,2	6,3	-0,9	-0,9	-0,8	-0,6	1,3	4,7	12,1	18,4	-20,2	-20,2	-17,2	-14,6	30,0	107,1	275,3	419,6					-25,0	1,10	20,0	2,500	-1375,0	19,0	1,201	-627,5
	4						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	5						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	6						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	7						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
	8						0					-	0,0	0%	0,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0	0,000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					-25,0	,00	,0	2,500	0,0	,0	0,000	0,0
							1763	1487	1709	1896	2028	2338	2222	1819		-285	-63	142	380	902	1218	1218	933				DTeq (Tav.20+Tav.20A)					DTeq (Tav.20+Tav.20A)					SubTot -->		-66	-66	-9	21	169	309	496	608
	Tetto		Sw [m²]	Tipologia Tetto					S [m²]					Trasmissioni solari Tetto verso l’esterno					Tetto			Tetto
	1	Orizz	,0	S1	07 Solaio laterocemento					0,68	0,0					0					Tetto →	9	551,0	0%	0,14	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	,0	0,675	300	2,7	2,7	6,3	9,9	19,9	26,6	26,6	21,0	-1,8	-1,8	-1,5	-1,2	0,5	3,2	5,5	6,1	1,7	1,7	4,6	7,5	15,6	21,4	21,9	17,7	0	0	0	0	0	0	0	0					-25,0		,0	2,500	0,0	,0	0,675	0,0

Pareti INTERNE / Soffitto / Pavimento							DT [°C]					Radiazioni solai finestre tetto					Trasmissioni solari Finestre da tetto					DTe.medio					Solaio superiore		Tetto
VERSO AMBIENTI ADIACENTI		Esposizione		Tipologia Pareti Interne					L [m]		S [m2]					0,78*DTem+0,22*DTombra					Pareti Interne					Pareti Interne
	Pareti -->	appartamento		A	16 Poroton cm.25					13,2		39,45					3,0	39,5	1,201	142,1	-10,0					39,5	1,201	-473,8
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
							0					0,0	,0	0,000	0,0	0,0					,0	0,000	0,0
		Esposizione		Tipologia Soffitto					S [m²]					Soffitto interno					Soffitto
	Soffitto -->	appartamento		S1	07 Solaio laterocemento					0,68	163,0				OK	1	0					3,0	163,0	0,675	330,1	-10,0					163,0	0,675	-1100,3
		Esposizione		Tipologia Pavimento					S [m²]					Pavimento					Pavimento
	Pavimento ->	cantina		P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare					2,50	163,0					0,0	163,0	2,500	0,0	-5,0					163,0	2,500	-2037,5

CARICHI INTERNI							SubTot -->		3527	2974	3418	3793	4056	4677	4444	3638	SubTot -->	-569	-127	285	759	1803	2436	2436	1867					SubTot -->	-3766,9		SubTot -->	-4774,4
APPORTI INTERNI	Persone						carico procapite -->				sensibile	70	[W/cad.]
	numero occupanti		60					latente	91	[W/cad.]
	attività		Lavoro sedentario (ristoranti)					totale	161	[W/cad.]

	ILLUMINAZIONE
	illuminazione specifica		15,0	[W/m²]
		fattore accumulo (Tav. 12)
		carico specifico
		Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	14	16	18
		0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89
		11,9	11,9	11,9	12,5	13,1	13,2	13,4	13,4

	APPARECCHIATURE
	potenza termica		2000	[W]					MINIMO	0,3
							NORMALE	0,5
	RICAMBIO ARIA						CUCINA	1
VENTILAZIONE	tipo locale		LOCALE PUBBLICO					BAGNO	2
	ricambio UNI 10339		39	[mc/h cad.]					sensibile		latente		totale					1 Vol./h	1
							efficienza recuperatore	h -->	70%		0%		70%					1,5 Vol./h	1,5
	ricambio volumico		4,79	[Vol/h]					1,8 Vol./h	1,8
	portata aria ricambio		2340	[m³/h]					2 Vol./h	2
							5 Vol./h	5
							10					6 Vol/h	6
	Incremento potenza termica INVERNALE per Fattore di Ripresa			18		[W/m2]	da cui:	-2934	[W]					3					LOCALE PUBBLICO	2
							c	HIJ	HIJ	H	H10
							#VALORE!
Incremento potenza termica ESTIVA per intermittenza			10%	N.B. Incrementare 10% per impianti VRV in pompa di calore e 5% per impianti idronici

DISTINTA DEI CALCOLI ESTIVI ED INVERNALI
				Estate					Inverno					Dati per grafico estivo
							6	8	9	10	12	14	16	18
				ore					Muri	-66	-66	-9	21	169	309	496	608
				6	8	9	10	12	14	16	18	MAX					Radiazioni Solari Vetri	1763	1487	1709	1896	2028	2338	2222	1819
				[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]			[W]					Trasmissioni Solari Vetri	-285	-63	142	380	902	1218	1218	933
1			Muri →	-4	-4	40	59	63	30	29	34	63		-138					Radiazioni Solari Vetri Tetto	0	0	0	0	0	0	0	0
2			Muri →	-41	-41	-32	-24	77	171	192	155	192		-397					Trasmissioni Vetri Tetto	-0	-0	0	0	0	0	0	0
3			Muri →	-20	-20	-17	-15	30	107	275	420	420		-628					Radiazioni Solari Copertura	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Copertura	330	330	330	330	330	330	330	330
5			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Trasmissioni Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Occupanti	0	7728	9660	9660	9660	7728	9660	7728
7			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Illuminazione	1932	1932	1932	2029	2127	2152	2176	2176
8			Muri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0					Carichi interni	0	1600	2000	2000	2000	1600	2000	1600
			Totale	-66	-66	-9	21	169	309	496	608	608		-1163					Ventilazione	9280	9642	9979	10367	11220	11738	11738	11272
							TOT	12955	22590	25742	26683	28436	27412	29840	26466
1			Radiazioni Solari Vetri →	201	282	270	224	112	93	73	62	282
2			Radiazioni Solari Vetri →	529	773	1038	1302	1608	1567	1038	631	1608
3			Radiazioni Solari Vetri →	1034	432	401	370	309	679	1111	1126	1126					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Pareti interne					Muri + Serramenti	1413	1358	1842	2297	3099	3865	3936	3360
5			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-474					Copertura	330	330	330	330	330	330	330	330
6			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Occupanti	0	7728	9660	9660	9660	7728	9660	7728
8			Radiazioni Solari Vetri →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					Illuminazione + Carichi interni	1932	3532	3932	4029	4127	3752	4176	3776
			Totale	1763	1487	1709	1896	2028	2338	2222	1819	2.338		-474					Ventilazione	9280	9642	9979	10367	11220	11738	11738	11272
							TOTALE	12955	22590	25742	26683	28436	27412	29840	26466
1			Trasmissioni Solari Vetri →	-25	-6	12	33	78	106	106	81	106		-359
2			Trasmissioni Solari Vetri →	-161	-36	80	215	510	689	689	528	689		-2033
3			Trasmissioni Solari Vetri →	-99	-22	50	132	314	424	424	325	424		-1375					6	8	9	10	12	14	16	18
4			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Muri + Serramenti	1413	1358	1842	2297	3099	3865	3936	3360
5			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Copertura	330	330	330	330	330	330	330	330
6			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Pavimento	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Occupanti + Interni	1932	11260	13592	13689	13787	11480	13836	11504
8			Trasmissioni Solari Vetri →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	-0		-0					Ventilazione	9280	9642	9979	10367	11220	11738	11738	11272
			Totale	-285	-63	142	380	902	1218	1218	933	1.218		-3767					TOTALE	12955	22590	25742	26683	28436	27412	29840	26466

			Radiazioni Solari Vetri Tetto →	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Trasmissioni Vetri Tetto →	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solari Copertura →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-0

			Trasmissioni Solaio sup. interno →	330	330	330	330	330	330	330	330	330

			Trasmissioni Pavimento →	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-2038

Totale Radiazioni e trasmissioni struttura →				1743	1688	2172	2627	3429	4195	4266	3690	4.266		-7441
				ore
				6	8	9	10	12	14	16	18

				Carichi Occupanti (persone)
			% utilizzo	0	0,8	1	1	1	0,8	1	0,8	Max
			sensibile -->	0	3360	4200	4200	4200	3360	4200	3360	4200
			latente -->	0	4368	5460	5460	5460	4368	5460	4368	5460
			Occupanti - SubTot -->	0	7728	9660	9660	9660	7728	9660	7728	9.660
				ore
				illuminazione
			Illuminazione - SubTot -->	1932	1932	1932	2029	2127	2152	2176	2176	2.176

				carichi interni (PC e vari)
			Carichi interni - SubTot -->	0	1600	2000	2000	2000	1600	2000	1600	2.000

				Ventilazione
			DT [°C]	-2,0	-0,4	1,0	2,6	6,3	8,5	8,5	6,5
			sensibile -->	-466	-103	233	621	1475	1992	1992	1526	1992		-5879
			latente -->	9746	9746	9746	9746	9746	9746	9746	9746	9746		-11744	SI
			Ventilazione - SubTot -->	9280	9642	9979	10367	11220	11738	11738	11272	11.738		-17.624

Esterni + Interni + Illuminazione + ventilazione + persone- SubTot -->				12955	22590	25742	26683	28436	27412	29840	26466	29.840		-25.065
			Carico Termico - TOT -->					[W]
							Estate		Inverno
							Inverno
							sensibile Max →	14.634
							latente Max -->	15.206

							Totale incrementato del fattore d’intermittenza e di Ripresa [W] →	32.824		-27.999

GRAFICO DEI CARICHI ESTIVI DURANTE LA GIORNATA
ANDAMENTO CARICHI ESTIVI
Macrovoci
ORE
POTENZA

## Dati Generali
Commessa			Data
17,000			14/05/20

CALCOLO CARICHI TERMICI ESTATE/INVERNO
--> DATI GENERALI

DATI CLIMATICI			Estate	Inverno
località			Milano
temperatura esterna		Te	33,8	-5,0	[°C]
umidità relativa esterna		URe	45%	50%	[-]
escursione giornaliera		DTe	11,0		[°C]
pressione vapore esterna		Pve	2366	201	[Pa]
umidità specifica esterna		xe	14,9	1,2	[g.v/kg.as]
DATI AMBIENTE			Estate	Inverno
temperatura interna		Ti	25,0	20,0	[°C]
umidità relativa interna		URi	50%	50%	[-]
pressione vapore interna		Pvi	1583	1168	[Pa]
umidità specifica interna		xi	9,9	7,3	[g.v/kg.as]
DATI EDIFICIO
colore muri		medio
colore tetto		medio
COMPONENTI OPACHI						TAB - COMPONENTI SELEZIONATI
Muri
	Descrizione				K [W/m²K]	Componente	Descrizione	k	Peso	Tipo Vetro	Tipo Telaio
A	16 Poroton cm.25				1,20	A	16 Poroton cm.25	1,20	100
B
C
D
E
Soffitti
S1	07 Solaio laterocemento				0,68	S1	07 Solaio laterocemento	0,68	300
S2
S3
Pavimenti
P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare				2,5	P1	02 Pavimento con sottofondo cellulare	2,5
P2
P3
COMPONENTI TRASPARENTI
Vetri
V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4				2,5	V1	03 Finestra vetrocamera 4+9+4	2,5		vetro doppio	con taglio termico
V2
V3
PROPRIETA' FISICHE
densità aria			r	1,200	[kg/m³]
calore specifico aria			Cpa	1,005	[kJ/kg]
calore specifico vapore			Cpv	1,870	[kJ/kg]
calore latente vaporizzazione			hlv	2500	[kJ/kg]
pressione atmosferica			Patm	101325	[Pa]

## Dati Climatici
CONDIZIONI ESTERNE PROGETTO
	Estate			Inverno
Località Selezionata	Te	DTe	UR	Te
Milano	33,8	11,0	45	-5
Elenco Località	[°C]	[°C]	[%]	[°C]
Ancona	32,0		50	-2
Bari	35,0		50	0
Bologna	33,8	11,0	55	-5
Bolzano	30,0		50	-15
Brescia	32,0	15,0	48	-7
Cagliari	32,0		60	3
Catania	34,0		50	5
Firenze	35,0	11,0	40	0
Foggia	32,0		60	0
Forlì	33,8		55	-5
Genova	30,0	5,0	60	0
Lecce	32,0		60	0
Livorno	32,0		50	0
Messina	34,0		60	5
Milano	33,8	11,0	45	-5
Napoli	32,4	9,0	55	2
Padova	34,0	11,0	45	-5
Palermo	34,0		60	5
Pescara	32,0		47	2
Reggio Calabria	34,0		60	3
Roma	34,0	10,0	45	0
Sassari	35,0		40	2
Siracusa	34,0		60	5
Taranto	32,0		60	0
Torino	33,5	8,0	45	-8
Trento	30,0		50	-12
Treviso	34,0		43	-5
Trieste	33,0	7,0	60	-5
Udine	32,0		50	-5
Venezia	32,4		55	-5
Verona	34,0		43	-5

## Carichi Interni
CARICHI INTERNI
PERSONE
	Attività	Sensibile	Latente
		[W]	[W]
1	Seduto a riposo (teatri)	61	41
2	Seduto con lavoro molto leggero (scuole)	63	54
3	Seduto attività moderata (uffici - appartamenti)	63	69
3b	Seduto Banca	70	45
4	In piedi - passeggio lento (negozi, empori)	63	69
5	Seduto - passeggio (farmacie, banche)	85	82
6	Lavoro sedentario (ristoranti)	70	91
7	Lavoro leggero al banco (Fabbrica)	72	148
8	Ballo moderato (Sala da ballo)	81	168
9	Cammino 5 km/h (fabbrica - lavoro medio)	97	196
10	Lavoro pesante (fabbrica - lavoro pesante)	142	283
11	Unicredit in Piedi	75	65
12	Unicredit seduto	70	45
13
14
15

## Tavole
Tav. 6 - Radiazione solare attraverso vetro semplice (Luglio – Latitudine:45°) [W/m²]
	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Orizz
con taglio termico	186	404	551	508	447	508	551	404	750		45,5	384,5	515,5	422	276	422	515,5	384,5	701
senza taglio termico	+	17%	<-- 1/0,85
	N+ = N+Ombra

Tav. 10 - Coefficienti di accumulo dei carichi termici: 12 ore di funzionamento
Peso Pavimento	Ora	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO	Orizz				Tratti da libro Aermec
>750	6	0,96	0,59	0,51	0,20	0,28	0,31	0,63	0,68	0,96				TAV_10_Ore6
500		0,98	0,59	0,52	0,18	0,26	0,33	0,67	0,71	0,98
150		1,00	0,62	0,53	0,09	0,21	0,29	0,77	0,82	1
>750	8	0,96	0,62	0,71	0,59	0,40	0,27	0,28	0,27	0,96				TAV_10_Ore8
500		0,98	0,64	0,73	0,57	0,38	0,25	0,28	0,27	0,98
150		1,00	0,75	0,82	0,61	0,48	0,18	0,25	0,25	1
>750	9	0,96	0,49	0,67	0,70	0,53	0,26	0,27	0,25	0,96				TAV_10_Ore9
500		0,98	0,52	0,70	0,70	0,51	0,23	0,26	0,24	0,98
150		1,00	0,60	0,81	0,78	0,67	0,15	0,20	0,20	1
>750	10	0,96	0,33	0,57	0,74	0,64	0,25	0,25	0,23	0,96				TAV_10_Ore10
500		0,98	0,35	0,58	0,75	0,64	0,23	0,24	0,22	0,98
150		1,00	0,37	0,65	0,86	0,79	0,14	0,17	0,18	1
>750	12	0,96	0,25	0,29	0,61	0,77	0,50	0,22	0,20	0,96				TAV_10_Ore12
500	9	0,98	0,24	0,29	0,63	0,79	0,50	0,20	0,19	0,98
150	9	1,00	0,19	0,25	0,69	0,89	0,50	0,13	0,14	1
>750	14	0,96	0,22	0,25	0,33	0,73	0,72	0,46	0,24	0,96				TAV_10_Ore14
500	9	0,98	0,20	0,24	0,34	0,77	0,74	0,44	0,23	0,98
150	9	1,00	0,15	0,16	0,30	0,56	0,82	0,44	0,19	1
>750	16	0,96	0,20	0,21	0,26	0,49	0,69	0,71	0,56	0,96				TAV_10_Ore16
500	9	0,98	0,17	0,19	0,25	0,51	0,70	0,72	0,58	0,98
150	9	1,00	0,12	0,11	0,17	0,24	0,79	0,82	0,64	1
>750	18	0,96	0,17	0,19	0,24	0,31	0,54	0,72	0,67	0,96				TAV_10_Ore18
500	9	0,98	0,15	0,16	0,21	0,31	0,55	0,73	0,70	0,98
150	9	1,00	0,11	0,09	0,13	0,16	0,60	0,85	0,80	1
		N+ = N+Ombra

Tav. 12 - Coefficiente Accumulo Carichi Illuminazione					8 0.37 296 482 1.21 -165 553
Condizioni --> 10 ore illuminazione / 16 ore funzionamento impianto					9 0.67 536 482 1.21 -115 903
Peso pavimento	Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	Ore 14	Ore 16	Ore 18					10 0.71 568 482 1.21 -58 1'043
>750	0,82	0,82	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,86					11 0.74 592 482 1.21 7 1'203
500	0,79	0,79	0,79	0,83	0,87	0,88	0,89	0,89					12 0.76 608 482 1.21 69 1'335
150	0,77	0,77	0,77	0,85	0,92	0,95	0,98	0,98					13 0.79 632 482 1.21 115 1'521
					14 0.81 648 482 1.21 145 1'728
					15 0.83 664 482 1.21 157 1'898
					16 0.84 672 482 1.21 145 1'970
Tav. ?? - Angoli dell'altezza e azimutale del sole (45° latitudine – 23 luglio)					17 0.86 688 482 1.21 119 1'957
	ALTEZZA SOLE			AZIMUT SOLE					18 0.87 696 482 1.21 76 1'861
	Ore 9	Ore 12	Ore 16	Ore 9	Ore 12	Ore 16
	45,5	65	34,5	109	180	263,5

Tav. 19 - PARETI: differenza di temperatura equivalente muri di COLORE SCURO
Peso Muro	Ora	N+	NE	E	SE	S	SO	O	NO
700	6	-0,3	3	5,3	4,2	3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore6
500		-0,3	1,9	3	3	0,8	3	3	1,9
300		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
100		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
700	8	-0,3	3	5,3	4,2	3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore8
500		-0,3	1,9	3	3	0,8	3	3	1,9
300		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
100		-2,5	-1,4	-0,3	-0,3	-2,5	-0,3	-0,3	-2,5
700	9	-0,3	3	4,7	4,2	2,5	4,2	4,7	3		TAV_19_Ore9
500		-0,3	1,9	4,2	3	0,8	2,5	3	1,9
300		-1,9	2,5	11,3	6,9	-1,9	-0,3	-0,3	-1,9
100		-1,9	2,5	11,3	6,9	-1,9	-0,3	-0,3	-1,9
700	10	-0,3	3	4,2	4,2	1,9	4,2	4,2	3		TAV_19_Ore10
500		-0,3	1,9	7,4	3	0,8	1,3	1,3	1,9
300		-1,4	13,1	16,4	10,8	-1,4	-0,3	-0,3	-1,4
100		-1,4	13,1	16,4	10,8	-1,4	-0,3	-0,3	-1,4
700	12	-0,3	3	5,3	3	1,9	3	4,2	3		TAV_19_Ore12
500	9	-0,3	8,5	13,1	8,5	1,9	3	3	1,9
300	9	-0,3	10,8	16,9	15,2	6,4	0,8	1,9	0,8
100	9	-0,3	10,8	16,9	15,2	6,4	0,8	1,9	0,8
700	14	-0,3	7,4	9,7	7,4	1,9	3	5,3	3		TAV_19_Ore14
500		0,8	7,4	13,1	9,7	6,4	4,2	4,2	1,9
300		3	5,3	7,4	13,6	13,1	6,4	5,3	4,2
100		3	5,3	7,4	13,6	13,1	6,4	5,3	4,2
700	16	0,8	7,8	9,7	8,5	5,3	4,2	5,3	3		TAV_19_Ore16
500		1,9	5,3	9,7	9,7	8,5	7,4	6,4	3
300		5,3	6,4	6,4	9,7	14,1	17,5	14,1	6,4
100		5,3	6,4	6,4	9,7	14,1	17,5	14,1	6,4
700	18	1,3	5,3	8,5	8,5	7,4	5,3	6,4	4,2		TAV_19_Ore18
500		2,5	6,4	7,4	7,4	9,7	11,9	10,8	6,4
300		6,4	7,4	7,4	7,4	10,8	19,7	21,9	16,4
100		6,4	7,4	7,4	7,4	10,8	19,7	21,9	16,4
NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord
		N+ = N+Ombra

Tav. 20 - TETTI: differenza di temperatura equivalente tetti di COLORE SCURO
Peso TETTO	Ore 6	Ore 8	Ore 9	Ore 10	Ore 12	Ore 14	Ore 16	Ore 18
400	2,2	2,2	2,75	3,3	13,3	21,1	25,6	24,4	Irradiato
300	2,75	2,75	6,38	10	20	26,65	26,7	21,1	<-- valori cautelativi inventati
200	3,3	3,3	10	16,7	26,7	32,2	27,8	17,8
100	5	5	11,95	18,9	28,35	33,3	27,8	16,1	<-- valori cautelativi inventati
50	6,7	6,7	13,9	21,1	30	34,4	27,8	14,4
400	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	0	2,2	4,4	5,6	In Ombra
300	-1,65	-1,65	-1,38	-1,1	0,55	3,3	5,55	6,15	<-- valori cautelativi inventati
200	-2,2	-2,2	-1,65	-1,1	1,1	4,4	6,7	6,7
100	-2,2	-2,2	-1,38	-0,55	2,2	5,55	7,25	6,7	<-- valori cautelativi inventati
50	-2,2	-2,2	-1,1	0	3,3	6,7	7,8	6,7
NOTA: valida per tetti di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord			NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord		NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord			NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord	NOTA: valida per muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione temperatura esterna nelle 24 ore pari a 11 °C, mese di luglio e 40° di latitidine Nord

Tav. 20A - Correzioni delle differenze di temperatura equivalente
	11	<-- escursione località
10	-0,1
Temperatura esterna alle ore 15, per il mese considerato meno temperatura interna	Escursione della temperatura esterna nelle 24 ore
	15
-16	-26,0
-12	-22,0
-8	-18,0
-4	-14,0
0	-9,8
2	-7,9
4	-5,9
6	-4,0
8	-2
10	-0,1
12	1,8
14	3,9
16	5,8
18	7,8
20	9,8
22	11,9

Tav. ?? - VETRI:
		Veneziana Interna			Veneziana Esterna
Tipo Vetro	Senza Schermi	Chiara	Media	Scura	Chiara
vetro semplice	1,00	0,56	0,65	0,75	0,15
vetro 6 mm	0,94	0,56	0,65	0,74	0,14
vetro doppio	0,90	0,54	0,61	0,67	0,14
vetro tripolo	0,83	0,48	0,56	0,64	0,12
vetro assorbente	0,80	0,53	0,59	0,62	0,11

## Tabelle
TAB - ESPOSIZIONI INVERNO				TAB - ESPOSIZIONI ESTETE
1	N+	1,2		N+	1
2	S	1,0		NE	2
3	E	1,2		E	3
4	O	1,1		SE	4
5	NE	1,2		S	5
6	NO	1,2		SO	6
7	SO	1,1		O	7
8	SE	1,1		NO	8
				N+ = N+Ombra

TAB - RICAMBI ARIA
1	NORMALE	0,5
2	CUCINA	1,0
3	BAGNO	2,0
4	1 Vol./h	1,0
5	1,5 Vol./h	1,5
5b	1,8 Vol./h	1,8
6	2 Vol./h	2,0
7	5 Vol./h	5,0
8	6 Vol./h	6,0
9	LOCALE PUBBLICO	-

TAB - PERCENTUALE ESCURSIONE GIORNALIERA
ora	%	Te [°C]
1	87%	24,2
2	92%	23,7
3	96%	23,2
4	99%	22,9
5	100%	22,8
6	98%	23,0
7	93%	23,6
8	84%	24,6
9	71%	26,0
10	56%	27,6
11	39%	29,5
12	23%	31,3
13	11%	32,6
14	3%	33,5
15	0%	33,8
16	3%	33,5
17	10%	32,7
18	21%	31,5
19	34%	30,1
20	47%	28,6
21	58%	27,4
22	68%	26,3
23	76%	25,4
24	82%	24,8

TAB - LOCALI ADIACENTI
Locale	DT [°C]
	Estate	Inverno
cantina	0,0	-5,0
appartamento	3,0	-10,0
vano scale	3,0	-6,0
portico	8,8	-25,0
vespaio aerato	3,0	-18,0
terreno	0,0	-10,0
NULLA	26,0	20,0

## K
Calcolo K resistente
n°	strato	spessore	l	R
		[cm]	[W/mK]
1° strato	intonaco	2	0,9	0,02
2° strato	cls	20	2,15	0,09
3° strato	intercapedine	10	0,26	0,38
4° strato	forati leggeri	20	0,3	0,67
5° strato	intonaco	2	0,9	0,02
6° strato		0	1	0
7° strato		0	1	0
8° strato		0	1	0
9° strato		0	1	0
10° strato		0	1	0
			R tot=	1,19
			K [W/mq K]=	0,84

## Fattore di Ripresa
Fattore di ripresa del riscaldamento fRH per edifici non residenziali, periondo di inattività notturna max. 12h
Durata del periodo di ripresa in ore	fRH [W/m2]
	Calo previsto della temperatura interna durante il periodo di inattività (*)
	2 K			3 K			4K				2 K	3 K	4 K
	massa dell’edificio			massa dell’edificio			massa dell’edificio
	bassa	media	alta	bassa	media	alta	bassa	media	alta
	1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c
1	18	23	25	27	30	27	36	27	31
2	9	16	22	18	20	23	22	24	25
3	6	13	18	11	16	18	18	18	18
4	4	11	16	6	13	16	11	16	16
(*) negli edifici ben isolati e a tenuta d’aria, un calo della temperatura interna maggiore di 2 K fino a 3 K il periodo di inattività non è molto probabile. Esso dipende dalle condizioni climatiche e dalla massa dell’edificio.

			Durata del periodo di ripresa in ore	3		9
			Calo previsto della temperatura int.	4K	3	3b	8	9
			Massa dell’edificio	media	b
				18	[W/m2]

## Muri
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
MURI
Pos.	DESCRIZIONE	K [W/m²K]	Peso muro [kg/mq]	PARTICOLAREGGIATO da interno verso esterno
			100
			300
			500
			700
1	01 Muro in pietra cm.30	3,0	500	1.5 INT. + POROTON + 1.5 INT.
2	02 Muro in pietra cm.50	2,3	700
3	03 Muro in pietra cm.70	1,8	700
4	04 Muro in pietra cm.90	1,5	700
5	05 Muro in pietra cm.110	1,3	700
6	06 Mattoni pieni cm.25	1,9	500
7	07 Mattoni pieni cm.37	1,5	700
8	08 Mattoni pieni cm.50	1,2	700
9	09 DoppioUNI cm.25	1,7	500
10	10 DoppioUNI cm.35	1,1	500
11	11 DoppioUNI cm.50	1,0	700
12	12 Cassa Vuota	1,2	300
13	13 Cassa Vuota con isolante cm.3	0,7	100
14	14 Cassa Vuota con isolante cm. 5	0,5	100
15	15 Cassa Vuota con isolante cm.7	0,4	100
16	16 Poroton cm.25	1,2	100
17	17 Poroton cm.35	0,8	300
18	18 Poroton cm.50	0,7	500
19	19 Poroton c.30 + cappotto cm.4	0,5	300
20	20 Poroton c.30 + cappotto cm.6	0,4	300
21	21 Poroton c.30 + cappotto cm.8	0,3	300
22	22 Poroton c.30 + cappotto cm.10	0,3	300
23	23 Poroton c.30 + cappotto cm.12	0,2	300
24	24 Poroton c.30 + cappotto cm.14	0,2	300
25	25 Poroton c.30 + cappotto cm.16	0,2	300
26	26 Muratura Super Isolata	0,1	300
27	27 BLOCCO PROVA	0,88	300
28	28 Capannone industriale	0,48	300
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Pavimenti
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
PAVIMENTI
Pos.	DESCRIZIONE	U	Peso [kg/m2]
1	01 Pavimento non isolato	5	700
2	02 Pavimento con sottofondo cellulare	2,5	700
3	03 Pavimento polistirene cm.4	0,8	700
4	03 Pavimento polistirene cm.8	0,5	700
5	04 Solaio laterocemento	0,8	500
6	05 Solaio in ca Pieno	1,2	700
7	06 Solaio in legno	1,5	300
8	07 Solaio laterocemento	0,6	500
9	08 pavimento fabbricato X	1,23	500
10	09 .
11	10 .
12	11 .
13	12 .
14	13 .
15	14 .
16	15 .
17	16 .
18	17 .
19	18 .
20	19 .

## Soffitti
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
SOFFITTI
Pos.	DESCRIZIONE	U / [W/mq K]	Peso soffitto [kg/mq]	PARTICOLAREGGIATO da basso verso alto
1	01 Solo assito	8	50
2	02 Solaio laterocemento non isolato	2,5	300
3	03 Solaio laterocemento con lana cm.4	0,8	300
4	04 Solaio isolato con lana cm.8	0,5	300
5	05 Solaio isolato con lana cm.16	0,3	300
6	06 Solaio isolato con lana cm.20	0,2	300
7	07 Solaio laterocemento	0,68	300
8	08 SOFFITTO PROVA	0,81	300
9	09 Copertura Capannone	0,28	300
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Finestre
ELENCO TRASMITTANZA STRUTTURE
FINESTRE
Pos.	DESCRIZIONE	K [W/m²K]	Tipo Vetro	Tipo Telaio	PARTICOLAREGGIATO da interno verso esterno
1	01 Finestra vetro semplice	5	vetro semplice	senza taglio termico
2	02 Finestra semplice 6 mm	2,5	vetro 6 mm	senza taglio termico
3	03 Finestra vetrocamera 4+9+4	2,5	vetro doppio	con taglio termico
4	04 Finestra detr. Fisc. <2009	1,8	vetro tripolo	con taglio termico
5	05 Finestra detr. Fisc. Dopo 2017	1,4	vetro assorbente	con taglio termico
6	06 Finestra semplice	4	vetro semplice	senza taglio termico
7	07 FINESTRA PROVA	2	vetro semplice	senza taglio termico
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20