Imposta cella= O20
Al valore = Delta T proposto (C3)
Cambiando la Cella= C4
## Caloriferi Riutilizzo
Caloriferi da riutilizzare
118-NC 4/871	8	Terra
118-NC 4/871	8	Primo
118-NC 4/871	10	Terra + 4
118-NC 4/871	12	Mansarda
118-NC 4/871	14	Terra
118-NC 4/871	20	Primo
117-NC 4/665	7	Primo	insieme
117-NC 4/665	10	Primo
117-NC 4/665	14	Mansarda
117-NC 4/665	15	Mansarda
118-NC 4/871	7	strano
	0
	0

## Collettore 1
N. LAVORO:	19,0xx	COLLETTORE COMPLANARE

Temperatura max =			60				Aumento %=	10	Default=10					0		Default = 10
Perdita di carico unitaria Proposta=			35				[mm c.a./m]
Δt MAX Proposto=			15
Δp collettore [mm c.a.]=			590

VANO	POTENZA [W]	P maggiorata [W]	LUNGH. equivalente [m]	CURVE	PORTATA [l/h]	Ø PROPOSTO	Ø ADOTTATO ( Ø interno)	PERDITA TUBO	PERDITA CURVE	PERDITA DETENTORE + V.T. + COLL	PERDITE TOT	Kv	Q nominale a delta T costante	Q calcolato a delta T variabile	ΔT effettivo corpo scaldante		Elemento	Pot unitaria	Esp	n. elementi		Largh. [m]	Scelta Caloriferi	Note
Ripostiglio	1150	1150	10	4	65,93	8,0	10	123,28	24,66	365	512,94	3,53	66	86	11,53		NC 4/871	69,4	1,35	17	13258,16	0,94	118-NC 4/871	Riutilizzare 14
Lavanderia	550	550	10	4	31,53	6,1	10	33,10	6,62	365	404,71	3,98	32	97	4,90		NC 4/871	78,58	1,35	7	2693,73	0,39	118-NC 4/871	Riutilizzare 8
Camera Doppia	1124	1124	10	4	64,44	8,0	10	118,36	23,67	365	507,03	3,55	64	86	11,20		NC 4/871	69,84	1,35	17	12592,25	0,94	118-NC 4/871	Riutilizzare 10+3
Disimpegno	1000	1000	10	4	57,33	7,6	10	96,09	19,22	365	480,31	3,65	57	89	9,70		NC 4/871	71,9	1,35	14	9700,96	0,77	118-NC 4/871
WC	1729	1729	10	4	99,13	9,4	10	255,07	51,01	365	671,08	3,09	99	75	19,83		IC MITO 5200	145,31	1,34	12	34279,25	0,55	140-IC MITO 5200
Camera Matrimoniale	2095	2095	10	4	120,11	10,1	10	359,19	71,84	365	796,03	2,84	120	69	26,16		IC MITO 5200	125,18	1,34	17	54813,54	0,78	140-IC MITO 5200
Soggiorno1	1130	1130	10	4	64,79	8,0	10	119,49	23,90	365	508,38	3,55	65	86	11,28		NC 4/871	69,74	1,35	17	12744,04	0,94	118-NC 4/871
Soggiorno2	1130	1130	10	4	64,79	8,0	10	119,49	23,90	365	508,38	3,55	65	86	11,28		NC 4/665	55,75	1,31	21	12744,04	1,16	117-NC 4/665
Soggiorno 3	1130	1130	10	4	64,79	8,0	10	119,49	23,90	365	508,38	3,55	65	86	11,28		NC 4/665	55,75	1,31	21	12744,04	1,16	117-NC 4/665
-	0	0	10	4	-	0,0	10	-	-	365	365,00	4,19	-	102	-		4/871 TEMA	102,17	1,33	0	0	0	111-4/871 TEMA
-	0	0	16	4	-	0,0	10	-	-	365	365,00	4,19	-	102	-		4/871 TEMA	102,17	1,33	0	0	0	111-4/871 TEMA
-	0	0	20	4	-	0,0	10	-	-	365	365,00	4,19	-	102	-		4/871 TEMA	102,17	1,33	0	0	0	111-4/871 TEMA
-	0	0	20	4	-	0,0	10	-	-	365	365,00	4,19	-	102	-		4/871 TEMA	102,17	1,33	0	0	0	111-4/871 TEMA
TOTALE	11038	11038			632,85		19					143	15
							delta T max=					26,2
							delta T medio =					15,0

## CorpiRadianti
	Modello	N° Colonne	ALTEZZA	POTENZA (Δt=50°)	esponente	contenuto acqua	costo	MARCA	TIPO	LARGHEZZA	anno prezzo listino	Sconto listino
			[mm]	[W]	n	[lt]	[€]			[mm]
100-2/558 TEMA	2/558 TEMA	2	558	55,0	1,29	0,53	18,35	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		100-2/558 TEMA	100
101-2/681 TEMA	2/681 TEMA	2	681	64,5	1,29	0,60	18,75	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		101-2/681 TEMA	101
102-2/871 TEMA	2/871 TEMA	2	871	81,7	1,3	0,77	19,65	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		102-2/871 TEMA	102
103-3/400 TEMA	3/400 TEMA	3	400	55,5	1,33	0,51	19,15	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		103-3/400 TEMA	103
104-3/558 TEMA	3/558 TEMA	3	558	76,2	1,31	0,73	19,05	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		104-3/558 TEMA	104
105-3/640 TEMA	3/640 TEMA	3	640	84,3	1,31	0,75	20,45	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		105-3/640 TEMA	105
106-3/681 TEMA	3/681 TEMA	3	681	89,9	1,3	0,85	17,85	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		106-3/681 TEMA	106
107-3/790 TEMA	3/790 TEMA	3	790	101,6	1,3	0,90	22,75	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		107-3/790 TEMA	107
108-3/871 TEMA	3/871 TEMA	3	871	108,9	1,29	1,00	19,75	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		108-3/871 TEMA	108
109-4/558 TEMA	4/558 TEMA	4	558	93,4	1,3	0,84	20,55	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		109-4/558 TEMA	109
110-4/681 TEMA	4/681 TEMA	4	681	112,1	1,34	1,07	20,05	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		110-4/681 TEMA	110
111-4/871 TEMA	4/871 TEMA	4	871	137,5	1,33	1,34	22,35	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		111-4/871 TEMA	111
112-5/558 TEMA	5/558 TEMA	5	558	113,7	1,31	1,01	27,55	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		112-5/558 TEMA	112
113-5/681 TEMA	5/681 TEMA	5	681	136,0	1,32	1,23	29,2	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		113-5/681 TEMA	113
114-5/871 TEMA	5/871 TEMA	5	871	165,7	1,32	1,70	33,35	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		114-5/871 TEMA	114
115-8/300 TEMA	8/300 TEMA	8	300	103,0	1,33	1,18	30,55	Ideal Clima	tema	60	2005	40%		115-8/300 TEMA	115
116-NC 4-571	NC 4-571	4	571	79,5	1,29	0,5	21,05	Ideal Clima	neo classic	55	2005	40%		116-NC 4-571	116
117-NC 4/665	NC 4/665	4	665	91,1	1,31	0,62	21,15	Ideal Clima	neo classic	55	2005	40%		117-NC 4/665	117
118-NC 4/871	NC 4/871	4	871	115,5	1,35	1	23,55	Ideal Clima	neo classic	55	2005	40%		118-NC 4/871	118
119-NC 6/665	NC 6/665	6	665	133,7	1,3	0,96	31,45	Ideal Clima	neo classic	55	2005	40%		119-NC 6/665	119
120-NC 6/871	NC 6/871	6	871	169	1,32	1,5	36,85	Ideal Clima	neo classic	55	2005	40%		120-NC 6/871	120
121-Simil NC 4-721	Simil NC 4-721	4	721	132	1,3	0,85		-		55				121-Simil NC 4-721	121
122-Simil NC 6-409	Simil NC 6-409	6	409	103	1,3	0,57		-		55				122-Simil NC 6-409	122
123-Simil NC 6-559	Simil NC 6-559	6	559	146	1,3	0,75		-		55				123-Simil NC 6-559	123
124-Simil NC 6-1015	Simil NC 6-1015	6	1015	287	1,3	2,4		-		55				124-Simil NC 6-1015	124
125-Simil NC 9-289	Simil NC 9-289	9	289	115	1,3	0,93		-		55				125-Simil NC 9-289	125
126-3060	3060	3	600	61,7	1,31	0,91	11,7	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		126-3060	126
127-3066	3066	3	665	67,6	1,31	1,01	11,7	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		127-3066	127
128-3090	3090	3	900	88,6	1,32	1,27	14,8	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		128-3090	128
129-3180	3180	3	1800	168	1,33	2,37	40	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		129-3180	129
130-3200	3200	3	2000	186	1,33	2,61	45,1	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		130-3200	130
131-IC MITO 4060	IC MITO 4060	4	600	79,7	1,34	1,2	14,4	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		131-IC MITO 4060	131
132-IC MITO 4066	IC MITO 4066	4	665	87,3	1,34	1,3	14,1	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		132-IC MITO 4066	132
133-IC MITO 4090	IC MITO 4090	4	900	114	1,34	1,69	17,4	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		133-IC MITO 4090	133
134-IC MITO 4180	IC MITO 4180	4	1800	213	1,35	3,12	48,3	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		134-IC MITO 4180	134
135-IC MITO 4200	IC MITO 4200	4	2000	234	1,35	3,43	54,1	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		135-IC MITO 4200	135
136-IC MITO 5060	IC MITO 5060	5	600	99,8	1,35	1,51	19,1	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		136-IC MITO 5060	136
137-IC MITO 5066	IC MITO 5066	5	665	109	1,35	1,62	20,5	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		137-IC MITO 5066	137
138-IC MITO 5090	IC MITO 5090	5	900	142	1,35	2,1	25,3	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		138-IC MITO 5090	138
139-IC MITO 5180	IC MITO 5180	5	1800	261	1,34	3,91	59,4	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		139-IC MITO 5180	139
140-IC MITO 5200	IC MITO 5200	5	2000	287	1,34	4,29	66,1	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		140-IC MITO 5200	140
141-IC MITO 6060	IC MITO 6060	6	600	116	1,35	1,82	22,5	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		141-IC MITO 6060	141
142-IC MITO 6066	IC MITO 6066	6	665	127	1,35	1,92	25	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		142-IC MITO 6066	142
143-IC MITO 6090	IC MITO 6090	6	900	166	1,36	2,54	32	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		143-IC MITO 6090	143
144-IC MITO 6180	IC MITO 6180	6	1800	309	1,36	4,7	73	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		144-IC MITO 6180	144
145-IC MITO 6200	IC MITO 6200	6	2000	341	1,36	5,18	80,7	Ideal Clima	MITO	46	2005	40%		145-IC MITO 6200	145
146-ZEHNDER 3150	ZEHNDER 3150	3	1500	143	1			zehnder	Charleston	100				146-ZEHNDER 3150	146
147-ZEHDER 3180	ZEHDER 3180	3	1800	170	1			zehnder	Charleston	100				147-ZEHDER 3180	147
148-ZEHDER 3200	ZEHDER 3200	3	2000	189	1			zehnder	Charleston	100				148-ZEHDER 3200	148
149-Master 800	Master 800	1	877	184	1,323	0,61		Fondital	Alluminio	80				149-Master 800	149
150-Master 700	Master 700	1	777	166	1,327	0,53		Fondital	Alluminio	80				150-Master 700	150
151-Master 600	Master 600	1	677	148	1,331	0,46		Fondital	Alluminio	80				151-Master 600	151
152-Master 500	Master 500	1	577	129	1,336	0,4		Fondital	Alluminio	80				152-Master 500	152
153-Master 350	Master 350	1	427	99	1,342	0,3		Fondital	Alluminio	80				153-Master 350	153
154-Scirocco 800R	Scirocco 800R	1	877	184	1,322	0,61		Fondital	Alluminio	80				154-Scirocco 800R	154
155-Scirocco 700R	Scirocco 700R	1	777	166	1,326	0,53		Fondital	Alluminio	80				155-Scirocco 700R	155
156-Scirocco 600R	Scirocco 600R	1	677	147	1,331	0,46		Fondital	Alluminio	80				156-Scirocco 600R	156
157-Scirocco 500R	Scirocco 500R	1	577	128	1,336	0,4		Fondital	Alluminio	80				157-Scirocco 500R	157
158-Scirocco 350R	Scirocco 350R	1	427	98	1,343	0,3		Fondital	Alluminio	80				158-Scirocco 350R	158
159-AGIS B. 713x450	AGIS B. 713x450	1	713	327	1,25	3,15		AGIS	BAGNOLUX	450				159-AGIS B. 713x450	159
160-AGIS B. 713x500	AGIS B. 713x500	1	713	362	1,25	3,45		AGIS	BAGNOLUX	500				160-AGIS B. 713x500	160
161-AGIS B. 713x600	AGIS B. 713x600	1	713	429	1,25	4,05		AGIS	BAGNOLUX	600				161-AGIS B. 713x600	161
162-AGIS B. 1145x450	AGIS B. 1145x450	1	1145	508	1,28	5,05		AGIS	BAGNOLUX	450				162-AGIS B. 1145x450	162
163-AGIS B. 1145x500	AGIS B. 1145x500	1	1145	561	1,27	5,5		AGIS	BAGNOLUX	500				163-AGIS B. 1145x500	163
164-AGIS B. 1145x600	AGIS B. 1145x600	1	1145	666	1,27	6,43		AGIS	BAGNOLUX	600				164-AGIS B. 1145x600	164
165-AGIS B.1757X450	AGIS B.1757X450	1	1757	781	1,27	7,9		AGIS	BAGNOLUX	450				165-AGIS B.1757X450	165
166-AGIS B.1757X500	AGIS B.1757X500	1	1757	863	1,26	8,61		AGIS	BAGNOLUX	500				166-AGIS B.1757X500	166
167-AGIS B.1757X600	AGIS B.1757X600	1	1757	1024	1,26	10,03		AGIS	BAGNOLUX	600				167-AGIS B.1757X600	167
168-AGIS tub orig 3x1500	AGIS tub orig 3x1500	3	1500	142	1,35	1,84		AGIS	TUBOLARE	101				168-AGIS tub orig 3x1500	168
169-AGIS tub orig 3x2000	AGIS tub orig 3x2000	3	2000	183	1,35	2,39		AGIS	TUBOLARE	101				169-AGIS tub orig 3x2000	169
170-AGIS tub orig 3x2500	AGIS tub orig 3x2500	3	2500	222	1,35	2,94		AGIS	TUBOLARE	101				170-AGIS tub orig 3x2500	170
171-AGIS tub orig 4x1500	AGIS tub orig 4x1500	4	1500	180	1,34	2,46		AGIS	TUBOLARE	139				171-AGIS tub orig 4x1500	171
172-AGIS tub orig 4x2000	AGIS tub orig 4x2000	4	2000	232	1,33	3,23		AGIS	TUBOLARE	139				172-AGIS tub orig 4x2000	172
173-AGIS tub orig 4x2500	AGIS tub orig 4x2500	4	2500	281	1,32	4		AGIS	TUBOLARE	139				173-AGIS tub orig 4x2500	173
174-FCX P 17	FCX P 17	1	Eurovent	2070	1	2		Aermec	FCX P	412				174-FCX P 17	174
175-FCX P 22	FCX P 22	1	Eurovent	2700	1	2		Aermec	FCX P	522				175-FCX P 22	175
176-FCX P 24	FCX P 24	1	Eurovent	3200	1	2		Aermec	FCX P	522				176-FCX P 24	176
177-FCX P 32	FCX P 32	1	Eurovent	4085	1	2		Aermec	FCX P	753				177-FCX P 32	177
178-FCX P 34	FCX P 34	1	Eurovent	4850	1	2		Aermec	FCX P	753				178-FCX P 34	178
179-FCX P 42	FCX P 42	1	Eurovent	6415	1	2		Aermec	FCX P	973				179-FCX P 42	179
180-FCX P 44	FCX P 44	1	Eurovent	6930	1	2		Aermec	FCX P	973				180-FCX P 44	180
181-FCX P 50	FCX P 50	1	Eurovent	7530	1	2		Aermec	FCX P	973				181-FCX P 50	181
182-FCX P 54	FCX P 54	1	Eurovent	8760	1	2		Aermec	FCX P	973				182-FCX P 54	182
183-FCX P 62	FCX P 62	1	Eurovent	10940	1	2		Aermec	FCX P	1122				183-FCX P 62	183
184-FCX P 64	FCX P 64	1	Eurovent	11500	1	2		Aermec	FCX P	1122				184-FCX P 64	184
185-FCX P 84	FCX P 84	1	Eurovent	14420	1	2		Aermec	FCX P	1122				185-FCX P 84	185
186-A. OMNIA UL11	A. OMNIA UL11	1	606	1460	1	1		Aermec	Ventil -C	640				186-A. OMNIA UL11	186
187-A. OMNIA UL16	A. OMNIA UL16	1	606	2120	1	1		Aermec	Ventil -C	750				187-A. OMNIA UL16	187
188-A. OMNIA UL26	A. OMNIA UL26	1	606	3830	1	1		Aermec	Ventil -C	980				188-A. OMNIA UL26	188
189-A. OMNIA UL36	A. OMNIA UL36	1	606	4870	1	1		Aermec	Ventil -C	1200				189-A. OMNIA UL36	189
190-GARDA S/90 900	GARDA S/90 900	1	966	182	1,36	0,43	33,9	Fondital	GARDA S/90	80	2010			190-GARDA S/90 900	190
191-GARDA S/90 1000	GARDA S/90 1000	1	1066	199	1,36	0,47	36,2	Fondital	GARDA S/91	80	2010			191-GARDA S/90 1000	191
192-GARDA S/90 1200	GARDA S/90 1200	1	1266	223	1,36	0,55	41,34	Fondital	GARDA S/92	80	2010			192-GARDA S/90 1200	192
193-GARDA S/90 1400	GARDA S/90 1400	1	1466	250	1,36	0,62	40,64	Fondital	GARDA S/93	80	2010			193-GARDA S/90 1400	193
194-GARDA S/90 1600	GARDA S/90 1600	1	1666	275	1,38	0,7	51,41	Fondital	GARDA S/94	80	2010			194-GARDA S/90 1600	194
195-GARDA S/90 1800	GARDA S/90 1800	1	1866	300	1,36	0,78	56,39	Fondital	GARDA S/95	80	2010			195-GARDA S/90 1800	195
196-GARDA S/90 2000	GARDA S/90 2000	1	2066	324	1,39	0,86	63,49	Fondital	GARDA S/96	80	2010			196-GARDA S/90 2000	196
197-HA2-400	HA2-400	2	400	25,3	1,22	0,3		HARMOS	HA2-400	45				197-HA2-400	197
198-HA2-500	HA2-500	2	500	31,6	1,24	0,36		HARMOS	HA2-500	45				198-HA2-500	198
199-HA2-565	HA2-565	2	565	35,6	1,24	0,4		HARMOS	HA2-565	45				199-HA2-565	199
200-HA2-600	HA2-600	2	600	37,7	1,24	0,43		HARMOS	HA2-600	45				200-HA2-600	200
201-HA2-665	HA2-665	2	665	41,7	1,24	0,47		HARMOS	HA2-665	45				201-HA2-665	201
202-HA2-685	HA2-685	2	685	42,8	1,24	0,48		HARMOS	HA2-685	45				202-HA2-685	202
203-HA2-700	HA2-700	2	700	43,8	1,24	0,49		HARMOS	HA2-700	45				203-HA2-700	203
204-HA2-750	HA2-750	2	750	46,8	1,24	0,52		HARMOS	HA2-750	45				204-HA2-750	204
205-HA2-765	HA2-765	2	765	47,8	1,24	0,53		HARMOS	HA2-765	45				205-HA2-765	205
206-HA2-865	HA2-865	2	865	53,9	1,24	0,6		HARMOS	HA2-865	45				206-HA2-865	206
207-HA2-885	HA2-885	2	885	55,1	1,24	0,61		HARMOS	HA2-885	45				207-HA2-885	207
208-HA2-900	HA2-900	2	900	56	1,24	0,62		HARMOS	HA2-900	45				208-HA2-900	208
209-HA2-1000	HA2-1000	2	1000	62,1	1,26	0,69		HARMOS	HA2-1000	45				209-HA2-1000	209
210-HA2-1200	HA2-1200	2	1200	74,9	1,31	0,82		HARMOS	HA2-1200	45				210-HA2-1200	210
211-HA2-1500	HA2-1500	2	1500	95,1	1,32	1,01		HARMOS	HA2-1500	45				211-HA2-1500	211
212-HA2-1800	HA2-1800	2	1800	114,3	1,3	1,21		HARMOS	HA2-1800	45				212-HA2-1800	212
213-HA2-2000	HA2-2000	2	2000	128	1,3	1,34		HARMOS	HA2-2000	45				213-HA2-2000	213
214-HA2-2200	HA2-2200	2	2200	142,4	1,3	1,47		HARMOS	HA2-2200	45				214-HA2-2200	214
215-HA3-400	HA3-400	3	400	33,7	1,24	0,41		HARMOS	HA3-400	45				215-HA3-400	215
216-HA3-500	HA3-500	3	500	42,3	1,26	0,5		HARMOS	HA3-500	45				216-HA3-500	216
217-HA3-565	HA3-565	3	565	47,9	1,26	0,57		HARMOS	HA3-565	45				217-HA3-565	217
218-HA3-600	HA3-600	3	600	50,8	1,26	0,6		HARMOS	HA3-600	45				218-HA3-600	218
219-HA3-665	HA3-665	3	665	56,3	1,26	0,67		HARMOS	HA3-665	45				219-HA3-665	219
220-HA3-685	HA3-685	3	685	58	1,26	0,69		HARMOS	HA3-685	45				220-HA3-685	220
221-HA3-700	HA3-700	3	700	59,5	1,26	0,7		HARMOS	HA3-700	45				221-HA3-700	221
222-HA3-750	HA3-750	3	750	63,3	1,26	0,75		HARMOS	HA3-750	45				222-HA3-750	222
223-HA3-765	HA3-765	3	765	64,6	1,26	0,76		HARMOS	HA3-765	45				223-HA3-765	223
224-HA3-865	HA3-865	3	865	72,9	1,26	0,86		HARMOS	HA3-865	45				224-HA3-865	224
225-HA3-885	HA3-885	3	885	74,4	1,26	0,88		HARMOS	HA3-885	45				225-HA3-885	225
226-HA3-900	HA3-900	3	900	75,7	1,26	0,9		HARMOS	HA3-900	45				226-HA3-900	226
227-HA3-1000	HA3-1000	3	1000	83,7	1,28	0,99		HARMOS	HA3-1000	45				227-HA3-1000	227
228-HA3-1200	HA3-1200	3	1200	102,5	1,3	1,19		HARMOS	HA3-1200	45				228-HA3-1200	228
229-HA3-1500	HA3-1500	3	1500	129,8	1,3	1,48		HARMOS	HA3-1500	45				229-HA3-1500	229
230-HA3-1800	HA3-1800	3	1800	155,8	1,29	1,74		HARMOS	HA3-1800	45				230-HA3-1800	230
231-HA3-2000	HA3-2000	3	2000	170,5	1,29	1,97		HARMOS	HA3-2000	45				231-HA3-2000	231
232-HA3-2200	HA3-2200	3	2200	186,1	1,31	2,17		HARMOS	HA3-2200	45				232-HA3-2200	232
233-HA4-400	HA4-400	4	400	41,4	1,25	0,47		HARMOS	HA4-400	45				233-HA4-400	233
234-HA4-500	HA4-500	4	500	52,5	1,28	0,6		HARMOS	HA4-500	45				234-HA4-500	234
235-HA4-565	HA4-565	4	565	59,6	1,28	0,69		HARMOS	HA4-565	45				235-HA4-565	235
236-HA4-60	HA4-60	4	600	63,5	1,28	0,73		HARMOS	HA4-600	45				236-HA4-60	236
237-HA4-665	HA4-665	4	665	70,8	1,28	0,82		HARMOS	HA4-665	45				237-HA4-665	237
238-HA4-685	HA4-685	4	685	73,1	1,28	0,84		HARMOS	HA4-685	45				238-HA4-685	238
239-HA4-700	HA4-700	4	700	75,3	1,28	0,86		HARMOS	HA4-700	45				239-HA4-700	239
240-HA4-750	HA4-750	4	750	80,4	1,29	0,93		HARMOS	HA4-750	45				240-HA4-750	240
241-HA4-765	HA4-765	4	765	82,1	1,29	0,95		HARMOS	HA4-765	45				241-HA4-765	241
242-HA4-865	HA4-865	4	865	93,5	1,29	1,08		HARMOS	HA4-865	45				242-HA4-865	242
243-HA4-885	HA4-885	4	885	95,8	1,29	1,1		HARMOS	HA4-885	45				243-HA4-885	243
244-HA4-900	HA4-900	4	900	97,5	1,29	1,12		HARMOS	HA4-900	45				244-HA4-900	244
245-HA4-1000	HA4-1000	4	1000	109,1	1,33	1,25		HARMOS	HA4-1000	45				245-HA4-1000	245
246-HA4-1200	HA4-1200	4	1200	129,4	1,32	1,52		HARMOS	HA4-1200	45				246-HA4-1200	246
247-HA4-1500	HA4-1500	4	1500	161,2	1,34	1,91		HARMOS	HA4-1500	45				247-HA4-1500	247
248-HA4-1800	HA4-1800	4	1800	192,2	1,33	2,26		HARMOS	HA4-1800	45				248-HA4-1800	248
249-HA4-2000	HA4-2000	4	2000	209,8	1,33	2,56		HARMOS	HA4-2000	45				249-HA4-2000	249
250-HA4-2200	HA4-2200	4	2200	228,6	1,33	2,82		HARMOS	HA4-2200	45				250-HA4-2200	250
251-HA5-400	HA5-400	5	400	45,9	1,26	0,51		HARMOS	HA5-400	45				251-HA5-400	251
252-HA5-500	HA5-500	5	500	60,5	1,31	0,67		HARMOS	HA5-500	45				252-HA5-500	252
253-HA5-565	HA5-565	5	565	69,6	1,3	0,78		HARMOS	HA5-565	45				253-HA5-565	253
254-HA5-600	HA5-600	5	600	74,6	1,3	0,83		HARMOS	HA5-600	45				254-HA5-600	254
255-HA5-665	HA5-665	5	665	83,6	1,29	0,94		HARMOS	HA5-665	45				255-HA5-665	255
256-HA5-685	HA5-685	5	685	86,4	1,29	0,97		HARMOS	HA5-685	45				256-HA5-685	256
257-HA5-700	HA5-700	5	700	89,1	1,3	1		HARMOS	HA5-700	45				257-HA5-700	257
258-HA5-750	HA5-750	5	750	95,3	1,28	1,08		HARMOS	HA5-750	45				258-HA5-750	258
259-HA5-765	HA5-765	5	765	97,3	1,28	1,1		HARMOS	HA5-765	45				259-HA5-765	259
260-HA5-865	HA5-865	5	865	110,8	1,27	1,27		HARMOS	HA5-865	45				260-HA5-865	260
261-HA5-885	HA5-885	5	885	113,4	1,27	1,3		HARMOS	HA5-885	45				261-HA5-885	261
262-HA5-900	HA5-900	5	900	115,4	1,27	1,32		HARMOS	HA5-900	45				262-HA5-900	262
263-HA5-1000	HA5-1000	5	1000	128,8	1,31	1,49		HARMOS	HA5-1000	45				263-HA5-1000	263
264-HA5-1200	HA5-1200	5	1200	153,7	1,32	1,81		HARMOS	HA5-1200	45				264-HA5-1200	264
265-HA5-1500	HA5-1500	5	1500	190,4	1,32	2,3		HARMOS	HA5-1500	45				265-HA5-1500	265
266-HA5-1800	HA5-1800	5	1800	225	1,31	2,75		HARMOS	HA5-1800	45				266-HA5-1800	266
267-HA5-2000	HA5-2000	5	2000	245,6	1,31	3,12		HARMOS	HA5-2000	45				267-HA5-2000	267
268-HA5-2200	HA5-2200	5	2200	266,6	1,32	3,45		HARMOS	HA5-2200	45				268-HA5-2200	268
269-Linear mod. 22 600-400	Linear mod. 22 600-400	1	600	659	1,3	2,84		DeLonghi	22 600-400	400				269-Linear mod. 22 600-400	269
270-Linear mod. 22 600-500	Linear mod. 22 600-500	1	600	823	1,3	3,55		DeLonghi	22 600-500	500				270-Linear mod. 22 600-500	270
271-Linear mod. 22 600-600	Linear mod. 22 600-600	1	600	988	1,3	4,26		DeLonghi	22 600-600	600				271-Linear mod. 22 600-600	271
272-Linear mod. 22 600-700	Linear mod. 22 600-700	1	600	1152	1,3	4,97		DeLonghi	22 600-700	700				272-Linear mod. 22 600-700	272
273-Linear mod. 22 600-800	Linear mod. 22 600-800	1	600	1317	1,3	5,68		DeLonghi	22 600-800	800				273-Linear mod. 22 600-800	273
274-Linear mod. 22 600-900	Linear mod. 22 600-900	1	600	1482	1,3	6,39		DeLonghi	22 600-900	900				274-Linear mod. 22 600-900	274
275-Linear mod. 22 600-1000	Linear mod. 22 600-1000	1	600	1646	1,3	7,1		DeLonghi	22 600-1000	1000				275-Linear mod. 22 600-1000	275
276-Linear mod. 22 600-1100	Linear mod. 22 600-1100	1	600	1811	1,3	7,81		DeLonghi	22 600-1100	1100				276-Linear mod. 22 600-1100	276
277-Linear mod. 22 600-1200	Linear mod. 22 600-1200	1	600	1976	1,3	8,52		DeLonghi	22 600-1200	1200				277-Linear mod. 22 600-1200	277
279-Linear mod. 22 600-1400	Linear mod. 22 600-1400	1	600	2305	1,3	9,94		DeLonghi	22 600-1400	1400				279-Linear mod. 22 600-1400	279
281-Linear mod. 22 600-1600	Linear mod. 22 600-1600	1	600	2634	1,3	11,36		DeLonghi	22 600-1600	1600				281-Linear mod. 22 600-1600	281
283-Linear mod. 22 600-1800	Linear mod. 22 600-1800	1	600	2963	1,3	12,78		DeLonghi	22 600-1800	1800				283-Linear mod. 22 600-1800	283
284-Linear mod. 33 600-400	Linear mod. 33 600-400	1	600	955	1,3	4,56		DeLonghi	33 600-400	400				284-Linear mod. 33 600-400	284
285-Linear mod. 33 600-500	Linear mod. 33 600-500	1	600	1194	1,3	5,7		DeLonghi	33 600-500	500				285-Linear mod. 33 600-500	285
286-Linear mod. 33 600-600	Linear mod. 33 600-600	1	600	1433	1,3	6,84		DeLonghi	33 600-600	600				286-Linear mod. 33 600-600	286
287-Linear mod. 33 600-700	Linear mod. 33 600-700	1	600	1671	1,3	7,98		DeLonghi	33 600-700	700				287-Linear mod. 33 600-700	287
288-Linear mod. 33 600-800	Linear mod. 33 600-800	1	600	1910	1,3	9,12		DeLonghi	33 600-800	800				288-Linear mod. 33 600-800	288
289-Linear mod. 33 600-900	Linear mod. 33 600-900	1	600	2149	1,3	10,26		DeLonghi	33 600-900	900				289-Linear mod. 33 600-900	289
290-Linear mod. 33 600-1000	Linear mod. 33 600-1000	1	600	2388	1,3	11,4		DeLonghi	33 600-1000	1000				290-Linear mod. 33 600-1000	290
291-Linear mod. 33 600-1100	Linear mod. 33 600-1100	1	600	2626	1,3	12,54		DeLonghi	33 600-1100	1100				291-Linear mod. 33 600-1100	291
292-Linear mod. 33 600-1200	Linear mod. 33 600-1200	1	600	2865	1,3	13,68		DeLonghi	33 600-1200	1200				292-Linear mod. 33 600-1200	292
293-Linear mod. 33 600-1400	Linear mod. 33 600-1400	1	600	3343	1,3	15,96		DeLonghi	33 600-1400	1400				293-Linear mod. 33 600-1400	293
294-Linear mod. 33 600-1600	Linear mod. 33 600-1600	1	600	3820	1,3	18,24		DeLonghi	33 600-1600	1600				294-Linear mod. 33 600-1600	294
295-Linear mod. 33 600-1800	Linear mod. 33 600-1800	1	600	4298	1,3	20,52		DeLonghi	33 600-1800	1800				295-Linear mod. 33 600-1800	295
296-Linear mod. 22 900-400	Linear mod. 22 900-400	1	600	918	1,3	4,04		DeLonghi	22 900-400	400				296-Linear mod. 22 900-400	296
297-Linear mod. 22 900-500	Linear mod. 22 900-500	1	600	1148	1,3	5,05		DeLonghi	22 900-500	500				297-Linear mod. 22 900-500	297
298-Linear mod. 22 900-600	Linear mod. 22 900-600	1	600	1378	1,3	6,06		DeLonghi	22 900-600	600				298-Linear mod. 22 900-600	298
299-Linear mod. 22 900-700	Linear mod. 22 900-700	1	600	1607	1,3	7,07		DeLonghi	22 900-700	700				299-Linear mod. 22 900-700	299
300-Linear mod. 22 900-800	Linear mod. 22 900-800	1	900	1837	1,3	8,08		DeLonghi	22 900-800	800				300-Linear mod. 22 900-800	300
301-Linear mod. 22 900-900	Linear mod. 22 900-900	1	900	2066	1,3	9,09		DeLonghi	22 900-900	900				301-Linear mod. 22 900-900	301
302-Linear mod. 22 900-1000	Linear mod. 22 900-1000	1	900	2296	1,3	10,1		DeLonghi	22 900-1000	1000				302-Linear mod. 22 900-1000	302
303-Linear mod. 22 900-1100	Linear mod. 22 900-1100	1	900	2525	1,3	11,11		DeLonghi	22 900-1100	1100				303-Linear mod. 22 900-1100	303
304-Linear mod. 22 900-1200	Linear mod. 22 900-1200	1	900	2755	1,3	12,12		DeLonghi	22 900-1200	1200				304-Linear mod. 22 900-1200	304
305-Linear mod. 22 900-1400	Linear mod. 22 900-1400	1	900	3214	1,3	14,14		DeLonghi	22 900-1400	1400				305-Linear mod. 22 900-1400	305
306-Linear mod. 22 900-1600	Linear mod. 22 900-1600	1	900	3673	1,3	16,16		DeLonghi	22 900-1600	1600				306-Linear mod. 22 900-1600	306
307-Linear mod. 22 900-1800	Linear mod. 22 900-1800	1	900	4133	1,3	18,18		DeLonghi	22 900-1800	1800				307-Linear mod. 22 900-1800	307
308-Linear mod. 33 900-400	Linear mod. 33 900-400	1	900	1324	1,3	6,16		DeLonghi	33 900-400	400				308-Linear mod. 33 900-400	308
309-Linear mod. 33 900-500	Linear mod. 33 900-500	1	900	1655	1,3	7,7		DeLonghi	33 900-500	500				309-Linear mod. 33 900-500	309
310-Linear mod. 33 900-600	Linear mod. 33 900-600	1	900	1986	1,3	9,24		DeLonghi	33 900-600	600				310-Linear mod. 33 900-600	310
311-Linear mod. 33 900-700	Linear mod. 33 900-700	1	900	2317	1,3	10,78		DeLonghi	33 900-700	700				311-Linear mod. 33 900-700	311
312-Linear mod. 33 900-800	Linear mod. 33 900-800	1	900	2648	1,3	12,32		DeLonghi	33 900-800	800				312-Linear mod. 33 900-800	312
313-Linear mod. 33 900-900	Linear mod. 33 900-900	1	900	2979	1,3	13,86		DeLonghi	33 900-900	900				313-Linear mod. 33 900-900	313
314-Linear mod. 33 900-1000	Linear mod. 33 900-1000	1	900	3310	1,3	15,4		DeLonghi	33 900-1000	1000				314-Linear mod. 33 900-1000	314
315-Linear mod. 33 900-1100	Linear mod. 33 900-1100	1	900	3614	1,3	16,94		DeLonghi	33 900-1100	1100				315-Linear mod. 33 900-1100	315
316-Linear mod. 33 900-1200	Linear mod. 33 900-1200	1	900	3972	1,3	18,48		DeLonghi	33 900-1200	1200				316-Linear mod. 33 900-1200	316
317-Linear mod. 33 900-1400	Linear mod. 33 900-1400	1	900	4634	1,3	21,56		DeLonghi	33 900-1400	1400				317-Linear mod. 33 900-1400	317
318-Linear mod. 33 900-1600	Linear mod. 33 900-1600	1	900	5296	1,3	24,64		DeLonghi	33 900-1600	1600				318-Linear mod. 33 900-1600	318
319-Linear mod. 33 900-1800	Linear mod. 33 900-1800	1	900	5958	1,3	27,72		DeLonghi	33 900-1800	1800				319-Linear mod. 33 900-1800	319
320-Caleido Picchio double 610-455	Caleido Picchio double 610-455	1	610	498	1,3	3,23		Caleido	PC D 610-455	455				320-Caleido Picchio double 610-455	320
321-Caleido Picchio double 610-530	Caleido Picchio double 610-530	1	610	581	1,3	3,76		Caleido	PC D 610-530	530				321-Caleido Picchio double 610-530	321
322-Caleido Picchio double 610-605	Caleido Picchio double 610-605	1	610	664	1,3	4,3		Caleido	PC D 610-605	605				322-Caleido Picchio double 610-605	322
323-Caleido Picchio double 610-680	Caleido Picchio double 610-680	1	610	747	1,3	4,83		Caleido	PC D 610-680	680				323-Caleido Picchio double 610-680	323
324-Caleido Picchio double 610-755	Caleido Picchio double 610-755	1	610	830	1,3	5,36		Caleido	PC D 610-755	755				324-Caleido Picchio double 610-755	324
325-Caleido Picchio double 610-830	Caleido Picchio double 610-830	1	610	913	1,3	5,89		Caleido	PC D 610-830	830				325-Caleido Picchio double 610-830	325
326-Caleido Picchio double 610-905	Caleido Picchio double 610-905	1	610	996	1,3	6,43		Caleido	PC D 610-905	905				326-Caleido Picchio double 610-905	326
327-Caleido Picchio double 610-980	Caleido Picchio double 610-980	1	610	1079	1,3	6,96		Caleido	PC D 610-980	980				327-Caleido Picchio double 610-980	327
328-Caleido Picchio double 610-1055	Caleido Picchio double 610-1055	1	610	1162	1,3	7,49		Caleido	PC D 610-1055	1055				328-Caleido Picchio double 610-1055	328
329-Caleido Picchio double 610-1130	Caleido Picchio double 610-1130	1	610	1245	1,3	8,02		Caleido	PC D 610-1130	1130				329-Caleido Picchio double 610-1130	329
330-Caleido Picchio double 610-1205	Caleido Picchio double 610-1205	1	610	1328	1,3	8,56		Caleido	PC D 610-1205	1205				330-Caleido Picchio double 610-1205	330
331-Caleido Picchio double 610-1280	Caleido Picchio double 610-1280	1	610	1411	1,3	9,09		Caleido	PC D 610-1280	1280				331-Caleido Picchio double 610-1280	331
332-Caleido Picchio double 610-1355	Caleido Picchio double 610-1355	1	610	1494	1,3	9,62		Caleido	PC D 610-1355	1355				332-Caleido Picchio double 610-1355	332
333-Caleido Picchio double 610-1430	Caleido Picchio double 610-1430	1	610	1577	1,3	10,15		Caleido	PC D 610-1430	1430				333-Caleido Picchio double 610-1430	333
334-Caleido Picchio double 610-1505	Caleido Picchio double 610-1505	1	610	1660	1,3	10,69		Caleido	PC D 610-1505	1505				334-Caleido Picchio double 610-1505	334
335-Caleido Picchio double 850-455	Caleido Picchio double 850-455	1	850	672	1,3	3,23		Caleido	PC D 850-455	455				335-Caleido Picchio double 850-455	335
336-Caleido Picchio double 850-530	Caleido Picchio double 850-530	1	850	784	1,3	3,76		Caleido	PC D 850-530	530				336-Caleido Picchio double 850-530	336
337-Caleido Picchio double 850-605	Caleido Picchio double 850-605	1	850	896	1,3	4,3		Caleido	PC D 850-605	605				337-Caleido Picchio double 850-605	337
338-Caleido Picchio double 850-680	Caleido Picchio double 850-680	1	850	1008	1,3	4,83		Caleido	PC D 850-680	680				338-Caleido Picchio double 850-680	338
339-Caleido Picchio double 850-755	Caleido Picchio double 850-755	1	850	1121	1,3	5,36		Caleido	PC D 850-755	755				339-Caleido Picchio double 850-755	339
340-Caleido Picchio double 850-830	Caleido Picchio double 850-830	1	850	1233	1,3	5,89		Caleido	PC D 850-830	830				340-Caleido Picchio double 850-830	340
341-Caleido Picchio double 850-905	Caleido Picchio double 850-905	1	850	1345	1,3	6,43		Caleido	PC D 850-905	905				341-Caleido Picchio double 850-905	341
342-Caleido Picchio double 850-980	Caleido Picchio double 850-980	1	850	1457	1,3	6,96		Caleido	PC D 850-980	980				342-Caleido Picchio double 850-980	342
343-Caleido Picchio double 850-1055	Caleido Picchio double 850-1055	1	850	1569	1,3	7,49		Caleido	PC D 850-1055	1055				343-Caleido Picchio double 850-1055	343
344-Caleido Picchio double 850-1130	Caleido Picchio double 850-1130	1	850	1681	1,3	8,02		Caleido	PC D 850-1130	1130				344-Caleido Picchio double 850-1130	344
345-Caleido Picchio double 850-1205	Caleido Picchio double 850-1205	1	850	1793	1,3	8,56		Caleido	PC D 850-1205	1205				345-Caleido Picchio double 850-1205	345
346-Caleido Picchio double 850-1280	Caleido Picchio double 850-1280	1	850	1905	1,3	9,09		Caleido	PC D 850-1280	1280				346-Caleido Picchio double 850-1280	346
347-Caleido Picchio double 850-1355	Caleido Picchio double 850-1355	1	850	2017	1,3	9,62		Caleido	PC D 850-1355	1355				347-Caleido Picchio double 850-1355	347
348-Caleido Picchio double 850-1430	Caleido Picchio double 850-1430	1	850	2129	1,3	10,15		Caleido	PC D 850-1430	1430				348-Caleido Picchio double 850-1430	348
349-Caleido Picchio double 850-1505	Caleido Picchio double 850-1505	1	850	2241	1,3	10,69		Caleido	PC D 850-1505	1505				349-Caleido Picchio double 850-1505	349
350-Tesi 3600	Tesi 3600	3	602	61	1,28	0,97		Irsap	TESI 3	45				350-Tesi 3600	350
351-Tesi 3750	Tesi 3750	3	752	74	1,3	1,16		Irsap	TESI 3	45				351-Tesi 3750	351
352-Tesi 31000	Tesi 31000	3	1002	97	1,32	1,47		Irsap	TESI 3	45				352-Tesi 31000	352
353-Tesi 31500	Tesi 31500	3	1502	142	1,33	2,07		Irsap	TESI 3	45				353-Tesi 31500	353
354-Tesi 31800	Tesi 31800	3	1802	169	1,33	2,43		Irsap	TESI 3	45				354-Tesi 31800	354
355-Tesi 32000	Tesi 32000	3	2002	187	1,32	2,68		Irsap	TESI 3	45				355-Tesi 32000	355
356-Tesi 32200	Tesi 32200	3	2202	206	1,31	2,92		Irsap	TESI 3	45				356-Tesi 32200	356
357-450x764	450x764	1	764	385	1,21	4,23		Irsap	NOVO	450				357-450x764	357
358-500x764	500x764	1	764	422	1,2	4,61		Irsap	NOVO	500				358-500x764	358
359-550x764	550x764	1	764	460	1,2	4,99		Irsap	NOVO	550				359-550x764	359
360-600x764	600x764	1	764	497	1,2	5,37		Irsap	NOVO	600				360-600x764	360
361-750x764	750x764	1	764	609	1,19	6,51		Irsap	NOVO	750				361-750x764	361
362-1000x764	1000x764	1	764	795	1,17	8,42		Irsap	NOVO	1000				362-1000x764	362
363-400x1196	400x1196	1	1196	493	1,19	5,93		Irsap	NOVO	400				363-400x1196	363
364-400x1196	400x1196	1	1196	552	1,19	6,51		Irsap	NOVO	450				364-400x1196	364
365-500x1196	500x1196	1	1196	611	1,19	7,09		Irsap	NOVO	500				365-500x1196	365
366-550x1196	550x1196	1	1196	671	1,19	7,67		Irsap	NOVO	550				366-550x1196	366
367-600x1196	600x1196	1	1196	730	1,19	8,25		Irsap	NOVO	600				367-600x1196	367
368-750x1196	750x1196	1	1196	908	1,19	10		Irsap	NOVO	750				368-750x1196	368
369-1000x1196	1000x1196	1	1196	1204	1,19	12,91		Irsap	NOVO	1000				369-1000x1196	369
370-400x1520	400x1520	1	1520	620	1,24	7,42		Irsap	NOVO	400				370-400x1520	370
371-450x1520	450x1520	1	1520	695	1,24	8,14		Irsap	NOVO	450				371-450x1520	371
372-500x1520,	500x1520,	1	1520	771	1,24	8,86		Irsap	NOVO	500				372-500x1520,	372
373-550x1520	550x1520	1	1520	847	1,24	9,59		Irsap	NOVO	550				373-550x1520	373
374-600x1520,	600x1520,	1	1520	922	1,24	10,31		Irsap	NOVO	600				374-600x1520,	374
375-750x1520	750x1520	1	1520	1149	1,23	12,47		Irsap	NOVO	750				375-750x1520	375
376-1000x1520	1000x1520	1	1520	1527	1,23	16,09		Irsap	NOVO	1000				376-1000x1520	376
377-														377-	377
378-														378-	378
379-														379-	379
380-														380-	380
381-														381-	381
382-														382-	382
383-														383-	383
384-														384-	384
385-														385-	385
386-														386-	386
387-														387-	387
388-														388-	388
389-														389-	389
390-														390-	390
391-														391-	391
392-														392-	392
393-														393-	393
394-														394-	394
395-														395-	395
396-														396-	396
397-														397-	397
398-														398-	398
399-														399-	399
400-														400-	400
401-														401-	401
402-														402-	402
403-														403-	403
404-														404-	404
405-														405-	405
406-														406-	406
407-														407-	407
408-														408-	408
409-														409-	409
410-														410-	410
411-														411-	411
412-														412-	412
413-														413-	413
414-														414-	414
415-														415-	415
416-														416-	416
417-														417-	417
418-														418-	418
419-														419-	419
420-														420-	420
421-														421-	421
422-														422-	422
423-														423-	423
424-														424-	424
425-														425-	425
426-														426-	426
427-														427-	427
428-														428-	428
429-														429-	429
430-														430-	430
431-														431-	431
432-														432-	432
433-														433-	433
434-														434-	434
435-														435-	435
436-														436-	436
437-														437-	437
438-														438-	438
439-														439-	439
440-														440-	440
441-														441-	441
442-														442-	442
443-														443-	443
444-														444-	444
445-														445-	445
446-														446-	446
447-														447-	447
448-														448-	448
449-														449-	449
450-														450-	450
451-														451-	451
452-														452-	452
453-														453-	453
454-														454-	454
455-														455-	455
456-														456-	456
457-														457-	457
458-														458-	458
459-														459-	459
460-														460-	460
461-														461-	461
462-														462-	462
463-														463-	463
464-														464-	464
465-														465-	465
466-														466-	466
467-														467-	467
468-														468-	468
469-														469-	469
470-														470-	470
471-														471-	471
472-														472-	472
473-														473-	473
474-														474-	474
475-														475-	475
476-														476-	476
477-														477-	477
478-														478-	478
479-														479-	479
480-														480-	480
481-														481-	481
482-														482-	482
483-														483-	483
484-														484-	484
485-														485-	485
486-														486-	486
487-														487-	487
488-														488-	488
489-														489-	489
490-														490-	490
491-														491-	491
492-														492-	492
493-														493-	493
494-														494-	494
495-														495-	495
496-														496-	496
497-														497-	497
498-														498-	498
499-														499-	499
500-														500-	500

## tubi
	tubi
	diametro esterno	diametro interno	COSTO	Portata	Velocità max
		mm	lire	lt/h	m/s
1	8 mm	6		115	0,64
2	10 mm	8		208	0,74
3	12 mm	10		330	0,81
4	14 mm	12		470	0,85
5	16 mm	14		650	0,9
6	18 mm	16		1050	1,03
7	20 mm	18		2000	1,13
8	22 mm	20		3600	1,17

9	3/8''	13,20		205	0,45
10	1/2''	16,60		399	0,53
11	3/4''	22,20		855	0,64
12	1''	27,90		1591	0,75
13	1'' 1/4	36,60		3315	0,9
14	1'' 1/2	42,50		4961	1
15	2''	53,80		9264	1,16
16	2'' 1/2	69,60		18397	1,38
17	3''	81,60		28154	1,53
18	4''	106,20		56793	1,83
19	5''	#DIV/0!
20	6''	#DIV/0!
21	8''	#DIV/0!
22	10''	#DIV/0!

tubo 1	#VALORE!
tubo 2	#VALORE!
tubo 3	#VALORE!
tubo 4	#VALORE!
tubo 5	#VALORE!
tubo 6	#VALORE!
tubo 7	#VALORE!
tubo 8	#VALORE!
tubo 9	#VALORE!
tubo 10	#VALORE!
tubo 11	#VALORE!
tubo 12	#VALORE!
tubo tot	#VALORE!

## OrRic
ORIENTAMENTI
1	NORD	1,2
2	SUD	1
3	EST	1,15
4	OVEST	1,1
5	NORD-EST	1,2
6	NORD-OVEST	1,15
7	SUD-OVEST	1,05
8	SUD-EST	1,1

RICAMBI
1	NORMALE	0,5
2	CUCINA	1
3	BAGNO	2