SICUREZZA NELLE CENTRALI TERMICHE
Raccolta R
INAIL ex ISPESL

---
Le centrali termiche con potenza al focolare > 35 kW sono regolate dalla normativa INAIL
In particolare:
Per impianti di riscaldamento con temperature inferiori a 110° –> Raccolta R

---
Installazione
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di riscaldamento ad acqua calda è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali.
Il progetto deve essere presentato:
All'INAIL (ex ISPESL), per gli impianti con potenzialità globale dei focolari superiore a 35 kW (30.000 kcal/h) (Art. 18, D.M. 1° dicembre 1975);
Ai Vigili del Fuoco se con potenzialità globale dei focolari superiore a 116 kW
Al Comune
Per gli impianti in edifici adibiti ad uso civile, sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti tutte le imprese iscritte nel registro di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi un responsabile tecnico con i requisiti tecnico professionali prescritti.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al committente una dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa tecnica vigente in materia (art. 7, D.M. n. 37/2008). → Di.Co.

---
Definizioni
Generatori di acqua calda
Per "generatore di acqua calda" deve intendersi un generatore di calore, alimentato da combustibile solido, liquido o gassoso, produttore di acqua calda in pressione per impianti termici, con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica (art. 16, D.M. 1° dicembre 1975).
La temperatura limite è pari a 110°C (Cap. R.1.A. Raccolta R ed. 2009).
Impianto centrale di riscaldamento
Per "impianto” deve intendersi uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da sistema modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento (un impianto costituito da uno o più generatori di calore collegati a uno o più apparecchi utilizzatori).
Focolare
Per "focolare" di un impianto termico deve intendersi la parte dell'impianto nella quale brucia il combustibile (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

---
Definizioni
Acqua surriscaldata
Acqua a temperatura superiore a 110°C (temp. Ebollizione alla pressione di 0,5 bar relativi)
Volume totale dell’impianto Va
Il volume totale dell’acqua dell’impianto, calcolato sommando il contenuto d’acqua dei generatori di calore, delle tubazioni, dei corpi scaldanti, etc…
Volume di espansione Ve
Aumento di volume che subisce l’acqua dell’impianto per effetto dell’aumento massimo di temperatura previsto in corso di esercizio.
Impianto con vaso di espansione aperto
Impianto il cui vaso di espansione è in comunicazione diretta con l’atmosfera.

---
Definizioni
Impianto con vaso di espansione chiuso
Impianto il cui vaso di espansione ha una pressione interna che può essere o divenire superiore a quella atmosferica.
Tubo di espansione
Tubazione che mette in comunicazione il generatore con il vaso d’espansione.
Tubo di carico
Tubazione che collega la parte inferiore del generatore con la parte inferiore del vaso d’espansione aperto.

---
Definizioni
Organi di Controllo, Sicurezza e Protezione
CONTROLLO
Idrometro (con scala da 1,5 a 2 volte il carico idrostatico)
Rubinetto di esclusione idrometro con flangetta
Termometro (scala 0-120 °C)
Pozzetto termometrico per eventuale collocazione termometro campione
PROTEZIONE
Vaso di espansione direttamente collegato al generatore senza organi d’intercettazione
Termostato di regolazione o di limitazione o di esercizio
Termostato di blocco o di sicurezza
Pressostato di blocco o di sicurezza
Dispositivo di protezione livello/pressione minima (pressostato di minima)

---
Definizioni
SICUREZZA
Tubazione di sicurezza
Valvola di sicurezza
Valvola di scarico termico
Valvola di intercettazione combustibile
Valvola di intercettazione del fluido primario autoazionata
Sistema di intercettazione del fluido primario negli scambiatori di calore

---
Vaso di espansione aperto
Il vaso aperto ha le seguenti funzioni:
Alimentare l’impianto tramite galleggiante
Contenere le variazioni di volume conseguenti al riscaldamento dell’impianto
Dare il carico idrostatico all’impianto
Raccogliere ed espellere l’aria dell’impianto
Scaricare l’acqua attraverso il troppo pieno in caso di anomalie o rottura galleggiante
La capacità totale del vaso di espansione usualmente viene scelta di un volume corrispondente a circa il doppio della dilatazione totale massima dell’impianto
Espansione acqua da 10 a 100°C → 3,5%

---
Vaso di espansione aperto
In questi impianti (utilizzati ormai quasi esclusivamente in vecchie centrali, oppure in edifici molto alti per mantenere bassa la pressione di esercizio) va tenuto presente che:
le pompe non devono essere installate tra il tubo di carico e il tubo di sicurezza.
Questo per evitare che, tra tali tubi e il vaso di espansione, si metta a circolare acqua, capace di assorbire aria dal vaso aperto e poi diffonderla nell’impianto, con tutti gli inconvenienti connessi;
le pompe possono essere installate sul ritorno solo se il vaso di espansione è situato ad una altezza superiore alla prevalenza della pompa.
Il rispetto di tale vincolo è necessario per non mandare in depressione zone dell’impianto;
e quindi è necessario per evitare che l’aria esterna venga risucchiata all’interno attraverso le valvole di sfogo e i raccordi, che sono in genere impermeabili all’acqua, ma non all’aria.

---
Vaso di espansione chiuso
Deve essere scelto di capacità d’espansione uguale o superiore alla dilatazione dell’impianto.
Pressione di collaudo uguale o superiore alla pressione d’esercizio del generatore.
Con capacità superiore a 24 l è obbligo che sia omologato ISPESL

---
Vaso di espansione chiuso
Calcolo capacità vaso di espansione
        e x C
V = ---------------
        Pi(a)
        1- --------
        Pf(a)
Dove:
e = coefficiente d’espansione da 10 a 100°C (0,035)
C = contenuto d’acqua dell’impianto
Pi(a) = pressione assoluta di caricamento impianto
Pf(a) = pressione (assoluta) finale o massima in cui si vuole che scarichi la valvola di sicurezza
Esempio:
C = 1000 l
Altezza idrostatica impianto: 12 m (1,2 bar)
Pressione precarica iniziale a freddo: 1,5 bar
Pressione di scarico VdS: 3 bar
Pi(a) = 1,5 + 1 = 2,5 bar
Pf(a) = 3 + 1 = 4
V = 0,035 x 1000 / (1- 2,5 / 4)
    = 93,3 l
Devo scegliere un vaso con capacità maggiore di 93,3 l

---
Valvola di sicurezza
La VdS deve essere omologata ISPESL -->
Deve avere la potenzialità di scarico uguale o superiore alla potenzialità del generatore
La pressione di taratura non deve superare la pressione di esercizio del generatore
Costruzione
1 Corpo e ghiera in ottone
2 Molla in acciaio inox AISI
3 Manopola e cappuccio
4 Membrana in silicone
5 Ghiera regolazione
6 Asta e disco in ottone

---
Valvola di sicurezza
Principio di funzionamento
L'otturatore (1), contrastato da una molla tarata (2), si solleva al raggiungimento della pressione di taratura e apre completamente il passaggio di scarico.
La pressione di taratura viene scelta in funzione della massima pressione ammissibile in impianto.
Il diametro dell'attacco in uscita (3) è maggiore per favorire lo scarico della potenzialità richiesta.
Al diminuire della pressione, si ha l'azione inversa, con la conseguente richiusura della valvola entro le tolleranze imposte.
Particolarità funzionali
Sovrappressione di scarico <10%
La piena portata di scarico della valvola deve verificarsi a valori di pressione Ps<1,1· Ptaratura. Questa caratteristica, consente di disporre della giusta valvola a seconda del valore di pressione massima di esercizio dell’impianto o del generatore.
Scarto di chiusura <20%
La valvola deve richiudersi entro valori di pressione Pr>0,8· Ptaratura.
Questa caratteristica consente di limitare al minimo la perdita di acqua dall’impianto, in caso di apertura della valvola.
Sicurezza positiva
Le prestazioni della valvola sono garantite anche in caso di deterioramento o rottura della membrana.

---
Pressostato di blocco a riarmo manuale
Il pressostato protegge la centrale termica:
quando la pressione raggiunge il valore di taratura, l'interruttore apre i contatti togliendo alimentazione alla centrale stessa (bruciatore).
L'impianto può essere riattivato andando ad agire sul pulsante di riarmo "reset", dopo che la
pressione è scesa al di sotto del valore di blocco di almeno 0,4 bar.

---
Valvola di scarico termico
Valvola di scarico termico, ad azione positiva.
Riarmo manuale per blocco bruciatore o allarme.
Temperatura di taratura 98°C e 99°C
Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPESL).
Potenzialità scarico (Caleffi):
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.
Devono essere collegate alla tubazione di uscita del generatore, a monte di qualsiasi organo di intercettazione, con l’elemento sensibile immerso nella corrente di acqua calda in uscita quanto più possibile in prossimità del generatore. (entro 1m dal generatore)

---
Valvola d’intercettazione combustibile
Principio di funzionamento
L’elemento sensibile a tensione di vapore (1), al raggiungimento della temperatura di taratura, con il cambiamento di stato, provoca lo sgancio dell’otturatore (2) attraverso il tubo capillare ed il soffietto elastico.
Il ripristino delle funzioni d’intervento avviene agendo sul pulsante (3) collocato nella parte inferiore della valvola e protetto da un coperchio (4) in materiale plastico.
92°C
Il sensore della valvola deve essere installato alla sommità del generatore, o sulla tubazione di mandata entro 1 m dal generatore, a monte di qualsiasi organo di intercettazione.

---
Termostato di regolazione
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l’apporto di calore al generatore al raggiungimento di un prefissato limite di temperatura dell’acqua e di ripristinarlo solo dopo l’abbassamento della temperatura sotto il predetto limite.
Può essere di tipo elettromeccanico o elettronico; inoltre la sua funzione può essere integrata in un sistema elettronico di termoregolazione.

---
Tipologie di strumentazioni INAIL

---
INAIL

---
Tronchetto INAIL

---
Modelli INAIL
DENUNCIA
RD

---
modelli INAIL

---
Modelli INAIL

---
SCUOLA
FUSPA
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Gianmarco Pinchetti